# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于云技术的加速器控制与数据管理一体化系统 | 1套 | 合同签订生效后38个月内完成项目交付及运维 | 招标方指定交货地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

- 采购项目简介（内容、用途、数量等）

加速器驱动嬗变研究装置（China initiative Accelerator Driven System，以下简称CiADS）是国家“十二五”期间优先安排建设的重大科研基础设施。CiADS将是世界上首个兆瓦级加速器驱动次临界系统原理验证装置，使我国率先全面掌握加速器驱动次临界系统涉及的关键技术及系统集成和运行的经验，显著提升我国在先进核能技术研发领域的研究水平和自主创新能力，探索安全妥善处理、处置核废料的技术路线和工艺，为我国率先掌握加速器驱动次临界系统集成和核废料嬗变技术提供条件支撑，同时为我国在未来设计建设加速器驱动嬗变工业示范装置奠定基础。

加速器驱动嬗变研究装置采用“超导直线加速器＋高功率散裂靶＋次临界反应堆”组合的技术路线，控制系统是整个装置的重要组成部分。本项目旨在采购一套适配CiADS的一体化控制系统，以满足加速器、散裂靶、反应堆及水、电、风等公共配套与辅助工艺的全局监管需求。该系统需构建 “总控集成-数字化平台-云计算中心”三层架构，通过采购这套系统，将实现CiADS各子系统的数据贯通和协同管控，为工程高效运维与稳定运转提供核心技术支撑。

建设内容具体包括：建设一套云平台及基础设施用于支撑CiADS应用系统对于高可靠、可扩展的业务需求；建设高可靠CiADS控制网，用于连接GiANT控制设备；建设设备综合管理系统、总控应用集成系统、安全管理系统、应用软件开发与管理平台、数据平台与智能管理系统、GiANT前端控制组件等6大业务应用系统。

- 采购项目规格、参数及技术方案

  - 规格及参数

    - 软件产品清单

      - 定制化软件产品

| 项目 | 板块 | 功能模块 | 核心参数 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备综合管理系统 | 设备与元件管理 | 支持设备注册、接入平台，配置设备参数，管理设备数据模型及元件信息，提供设备组合与标签管理功能。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 设备远程控制 | 可向设备发送控制指令，实时接收并展示指令执行结果或状态反馈。 |  |  |
| 3 |  | 设备协同管理 | 提供基于规则引擎的场景联动功能，支持用户自定义业务规则，实现设备间联动，提升业务自动化水平。 |  |  |
| 4 |  | 业务告警管理 | 支持自定义告警触发条件，通过站内消息等推送通知，并可查询历史告警记录。 |  |  |
| 5 |  | 业务应用与版本管理 | 提供应用远程升级（OTA）功能，支持多版本管理，当升级失败时可快速回滚。 |  |  |
| 6 |  | 网络通信管理 | 支持主题权限控制、QoS策略配置，保障消息传输安全可靠。 |  |  |
| 7 |  | 数据治理 | 根需支持EPICS软件架构与CA协议，实现数据标准化；需通过弹性资源调度，保障大规模设备持续稳定接入。 |  |  |
| 8 | 总控应用集成系统 | 全局态势感知 | 实现对整个系统态势的感知，为决策提供客观的、数字化的决策依据。 | 1 | 套 |
| 9 |  | 控制人机交互系统 | 通过统一的人机交互管理框架，实现加速器设备监控、控制应用管理、实验任务管理等核心功能的灵活配置与权限管控，支撑装置的高效运行。 |  |  |
| 10 |  | 告警及故障全链路处理 | 应提供告警监控、以及数字化的告警管理与处理功能，构建实时监控→告警→闭环处置→案例复用的全链路管理体系，及时发现告警与快速处理告警，提升设备运行可靠性与科研实验生产连续性。 |  |  |
| 11 |  | 实验任务的计划及管理 | 通过需求-计划-任务的管理维度，支持对需求计划进行细化拆分，明确各个环节的目标和关联设备，提高任务执行的效率，支持科研实验和生产的有序运行。 |  |  |
| 12 |  | 运维全生命周期管理 | 构建数字化、自动化、可闭环的运维管理体系，实现巡检标准化、任务敏捷化、分析精细化。 |  |  |
| 13 | GiANT前端控制组件 | 操作系统优化 | GiANT控制器的操作系统进行优化，提升性能及应用的部署效率 | 1 | 套 |
| 14 |  | 实时数据处理能力优化 | 为GiANT控制器提供处理时间序列数据的实时数据库服务 | 1 | 套 |
| 15 |  | 业务前置处理能力的增强 | 为GiANT提供业务前置处理能力，包括设备安全接入与数据采集、任务执行框架、设备联动控制、FPGA及配置参数的业务应用的OTA升级 |  |  |
| 16 | 应用软件开发与管理平台 | 应用软件低代码开发工具 | 实现GiADS装置运行监控应用和GiANT FPGA应用的简单高效的开发，提供低代码开发工具，具备可视化编辑、Python、C/C++、JavaScript/TypeScript编程语言代码编辑，以及各应用场景下低代码元素管理等功能，并且开发工具具备任务跟踪、缺陷跟踪等功能扩展能力。 | 1 | 套 |
| 17 |  | 应用研发管理平台 | 应用研发管理平台为装置运行监控应用以及GiANT应用的研发提供从需求、开发、构建、测试、发布的全流程协同支撑，提供应用代码托管、项目管理以及持续集成与持续部署等功能，实现研发过程的可视化和自动化，最终提升应用研发效率与质量。 | 1 | 套 |

      - 成品软件产品

| 项目 | 板块 | 功能模块 | 核心参数 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台 | 虚拟化授权 | 1、IaaS云平台(软SDN)许可-每CPU支持16核、IaaS-BMS(软SDN)许可-每CPU-支持12核； 2、软件永久原厂授权，不低于三年原厂维保； | 1 | 套 |
| 2 |  | 云管软件授权 | 1、云管平台1套； 2、云服务中心1套； 3、云运维中心1套 4、软件永久原厂授权，不低于三年原厂维保； |  |  |
| 3 |  | 网管软件授权 | 1、系统使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示； 2、系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理2000台设备； 3、系统支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，用户可以通过浏览拓扑视图把握全网设备的层次结构和运行状态； 4、支持基于任务的性能监控，7*24监控网络性能。通过设置不同的性能阈值条件，可生成4级不同阈值告警：紧急、重要、次要、提示。支持历史性能的比较查看； 5、管理范围：系统支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储； 6、实配：支持不少于260*个网络管理许可-每设备、不少于38*个服务器管理许可-每设备、不少于6*个存储管理许可-每设备； 7、软件永久原厂授权，不低于三年原厂维保； |  |  |
| 4 | 数据平台与智能管理系统 | 全生命周期数据管理 | 建设对各类数据进行全生命周期管理的数据基座。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 人工智能管理服务和工具 | 为实现对算力资源的集中管理、模型全生命周期的有效管控，以及智能组件的高效构建，从而实现面向CiADS的智能应用的加速落地。 | 1 | 套 |
| 6 | 安全管理软件 | 设备身份认证与访问控制 | 为GiANT等关键设备颁发唯一的数字证书，并提供与平台的双向认证能力 | 1 | 套 |
| 7 |  | 密钥生命周期管理 | 提供秘钥生成、存储、备份与恢复等功能 |  |  |
| 8 |  | 加密与安全服务 | 提供数据加密/解密、数字签名等安全功能 |  |  |

    - 硬件及设备产品清单

| 项目 | 板块 | 设备或材料 | 核心参数 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台及基础设施-服务器 | 管理服务器 | 1、服务器外观：机架式2U标准高度，2路服务器3.5英寸机型，含安全前挡板，上架安装导轨； 2、CPU：配置不低于2*国产arm处理器（核数64核，主频2.6GHz）； 3、内存：配置不低于24*32G DDR4 3200 MHz； 4、硬盘: 配置不低于2*960 GB SSD + 2*3.2 TB NVME SSD + 8*4 TB SATA HDD； 5、网口：配置不低于6*25GE（包含6*25G光模块）； 6、电源：配置不低于2*2000W服务器白金电源； 7、RAID卡：支持RAID 0/1/10/5/6;等； 8、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务； #9、稳定性：满足平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时，并提供NCTC/CNAS/CCIC等国家级认证机构出具的相关证明材料。 | 6 | 台 |
| 2 |  | 网络服务器 | 1、服务器外观：机架式2U标准高度，2路服务器3.5英寸机型，含安全前挡板，上架安装导轨； 2、CPU：配置不低于2*至强第五代金牌6530（核数32核，主频2.1 GHz）； 3、内存 ：配置不低于16*32G DDR5 5600 MHz； 4、硬盘: 配置不低于2*960 GB SSD； 5、网口：配置不低于8*25GE（包含8*25G光模块）； 6、电源：配置不低于2*1500W服务器白金电源； 7、RAID卡：支持RAID 0/1/10/5/6;等； 8、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 4 | 台 |
| 3 |  | 计算服务器1 | 1、服务器外观：机架式2U标准高度，2路服务器3.5英寸机型，含安全前挡板，上架安装导轨； 2、CPU：配置不低于2*至强第五代4514Y（核数16核，主频 2GHz）； 3、内存 ：配置不低于12*64G DDR5 5600 MHz； 4、硬盘: 配置不低于2*960 GB SSD； 5、网口：配置不低于6*25GE（包含6*25G光模块）； 6、电源：配置不低于2*1500W服务器白金电源； 7、RAID卡：支持RAID 0/1/10/5/6;等； 8、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 6 | 台 |
| 4 |  | 计算服务器2 | 1、服务器外观：机架式2U标准高度，2路服务器3.5英寸机型，含安全前挡板，上架安装导轨； 2、CPU：配置不低于2*至强第五代4514Y（核数16核，主频 2GHz）； 3、内存 ：配置不低于4*64G DDR5 5600 MHz； 4、硬盘: 配置不低于2*960 GB SSD； 5、网口：配置不低于6*25GE（包含6*25G光模块）； 6、电源：配置不低于2*1500W服务器白金电源； 7、RAID卡：支持RAID 0/1/10/5/6;等； 8、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 5 |  | 存储SSD服务器 | 1、服务器外观：机架式，2路服务器； 2、CPU：配置不低于2*国产arm处理器（核数48核，主频2.6 GHz）； 3、内存：配置不低于4*32G DDR4 3200 MHz； 4、硬盘: 配置不低于8*3.84T NVMe SSD； 5、网口：配置不低于4*25GE（包含4*25G光模块）； 6、电源：配置不低于2*2000W服务器白金电源； 7、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务； #8、数据冗余：单节点故障情况下，IO归零时长小于10秒。当节点故障时，自动调整EC配比。提供具备CMA认证或CNAS认证的第三方检测单位出具的、在有效期范围内的检测报告扫描件； 9、快照规格：支持卷的快照和回滚，单个卷支持的最大快照数量不少于2048个。支持秒级快照，创建快照对主机业务IOPS性能影响不能超过5% ； 10、快照重建：支持快照重建，当原卷数据变化时，通过重建实现快照卷数据刷新； 11、克隆重建：支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式实现克隆卷刷新，保障数据一致性； 12、数据重构：支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB<15分钟。 | 3 | 台 |
| 6 |  | 存储HDD服务器 | 1、服务器外观：机架式，2路服务器； 2、CPU：配置不低于2*国产arm处理器（核数64核，主频2.6 GHz）； 3、内存：配置不低于4*32G DDR4 3200 MHz； 4、硬盘: 配置不低于3*3.2T NVMe SSD（缓存盘）+14*16TB SATA HDD； 5、网口：配置不低于4*25GE（包含4*25G光模块）； 6、电源：配置不低于2*2000W服务器白金电源； 7、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务； 8、数据冗余：单节点故障情况下，IO归零时长小于10秒。当节点故障时，自动调整EC配比； 9、快照规格：支持卷的快照和回滚，单个卷支持的最大快照数量不少于2048个。支持秒级快照，创建快照对主机业务IOPS性能影响不能超过5% ； 10、快照重建：支持快照重建，当原卷数据变化时，通过重建实现快照卷数据刷新； #11、克隆重建：支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式实现克隆卷刷新，保障数据一致性。提供具备CMA认证或CNAS认证的第三方检测单位出具的、在有效期范围内的检测报告扫描件； 12、数据重构：支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB<15分钟。 | 3 | 台 |
| 7 |  | AI算力服务器 | 1、机箱：机箱高度≥4U 2、处理器：配置≥4颗国产CPU，每颗处理器核心数≥48核； 3、内存：支持内存频率3200MHz，内存插槽≥32个，支持最大内存容量≥2TB；配置≥32*32GB DDR4内存条； 4、硬盘：配置≥2个3.84TB NVME 固态硬盘，≥2个480GB SSD固态硬盘； 5、RAID支持：配置≥4GB缓存 RAID卡，支持多种RAID模式，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60等； 6、网络：配置≥8个200GE光口，≥4个25GE光口，满配高速光模块。 7 、电源：配置4个≥2600W AC白金电源，支持冗余; 8、NPU：1. 配置≥8路昇腾910 AI处理器，单卡显存≥32GB，2. 每8路NPU通过HCCS Full mesh互联，双向互联带宽达 392GB/s。 9、AI算力：整机算力:FP16≥ 2.5 PFLOPS ；FP32≥ 0.65 PFLOPS ； 10、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 8 |  | AI视觉服务器 | 1、处理器：配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥32核，每颗处理器主频≥2.6GHz，每颗处理器三级缓存≥32M； 2、内存：DDR4内存，频率2933MHz，内存通道≥8，内存插槽≥16个，支持最大内存容量≥2TB；配置≥4*32GB DDR4内存； 3、硬盘拓展能力：配置12个硬盘位，整机可支持拓展16个3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘位，可支持拓展4个后置2.5英寸NVME盘；配置≥2*960GB SSD，≥2*8TB HDD硬盘； 4、RAID支持：支持4GB RAID卡，支持多种RAID模式，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60等，可选超级电容掉电保护模块； 5、网络：配置≥4*GE电口，≥6*25GE光口（含光模块）； 6、电源：配置≥900W 1+1 冗余电源 7、管理功能：管理系统支持国产自研管理芯片；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告； 8、AI算力：最大支持8个Atlas 300V PRO推理卡，单卡可提供算力不小于140 TOPS INT8，可提供不小于48GB显存；配置2张300V PRO推理卡 9、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 9 |  | 物联控制服务器1 | 1、服务器外观：机架式2U标准高度，2路服务器3.5英寸机型，含安全前挡板，上架安装导轨； 2、CPU：配置不低于2*国产arm处理器（核数48核，主频2.6GHz）； 3、内存：配置不低于4*32G DDR4 3200 MHz； 4、硬盘: 配置不低于2*1.92TB SSD + 8*16TB SATA HDD； 5、网口：配置不低于6*25GE（包含6*25G光模块）； 6、电源：配置不低于2*2000W服务器白金电源； 7、RAID卡：支持RAID 0/1/10/5/6等； 8、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务； #9、稳定性：满足平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时，并提供NCTC/CNAS/CCIC等国家级认证机构出具的相关证明材料。 | 2 | 台 |
| 10 |  | 物联控制服务器2 | 1、服务器外观：机架式2U标准高度，2路服务器3.5英寸机型，含安全前挡板，上架安装导轨； 2、CPU：配置不低于2*国产arm处理器（核数64核，主频2.6GHz）； 3、内存：配置不低于8*32G DDR4 3200 MHz； 4、硬盘：配置不低于2*1.92TB SSD + 2*8TB SATA HDD； 5、网口：配置不低于6*25GE（包含6*25G光模块）； 6、电源：配置不低于2*2000W服务器白金电源； 7、RAID卡：支持RAID 0/1/10/5/6; 8、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务； 9、稳定性：满足平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时。 | 2 | 台 |
| 11 | 云平台及基础设施-网络设备 | 核心交换机 | 1、交换容量≥800Tbps，包转发率≥230000Mpps； 2、实配：主控板≥2,，交换网板≥4，电源模块≥4，100G 接口≥36，100G多模光模块≥12，2根5m 40G高速电缆； 3、主控槽位≥2，交换网板槽位≥6，业务槽位≥4，电源模块槽位≥6，风扇模块槽位≥3个； 4、CPU、转发芯片均为国产芯片； 5、支持M-LAG跨机箱链路捆绑技术； 6、支持BFD for M-LAG； 7、支持VXLAN over IPv6； #8、支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入，提供第三方CNAS或CMA认证的权威第三方测试报告证明； #9、支持PFC功能和死锁预防，提供第三方CNAS或CMA认证的权威第三方测试报告证明； 10、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 12 |  | 出口墙 | 1、整机性能：防火墙吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万 ，IPS吞吐量≥18Gbps，IPSec VPN吞吐量≥30Gbps,SSL VPN吞吐量≥3Gbps ,IPSec VPN隧道数≥20000，SSL VPN并发在线用户数≥10000,虚拟防火墙数量≥1000； 2、≥8个GE光口，≥4个GE电口，≥10个10G光口，支持SSD硬盘插槽，支持冗余电源；240G的SSD硬盘≥1块、万兆多模光模块≥6、万兆单模光模块≥2； 3、标准机架式1U设备； 4、支持可插拔风扇数≥4个，形成1+3冗余，严格前后风道； 5、国产化：采用国产芯片(CPU)和国产操作系统； 6、支持最大100层的病毒压缩文件检测能力； 7、配置三年IPS、AV、URL授权； 8、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 13 |  | 内网隔离墙 | 1、整机性能：防火墙吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万 ，IPS吞吐量≥18Gbps，IPSec VPN吞吐量≥30Gbps,SSL VPN吞吐量≥3Gbps ,IPSec VPN隧道数≥20000，SSL VPN并发在线用户数≥10000,虚拟防火墙数量≥1000； 2、≥8个GE光口，≥4个GE电口，≥10个10G光口，支持SSD硬盘插槽，支持冗余电源；240G的SSD硬盘≥1块、万兆多模光模块≥6、万兆单模光模块≥2； 3、标准机架式1U设备； 4、支持可插拔风扇数≥4个，形成1+3冗余，严格前后风道； 5、国产化：采用国产芯片(CPU)和国产操作系统； #6、支持最大100层的病毒压缩文件检测能力，提供第三方CNAS或CMA认证的权威第三方测试报告证明； 7、配置三年IPS、AV、URL授权； 8、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 14 |  | 参数面交换机 | 1、交换容量≥25.6Tbps ，包转发率≥8000Mpps； 2、电源模块槽位≥2个，电源1+1备份；风扇模块槽位≥6个； #3、CPU、NP（转发芯片）均为国产芯片，提供第三方CNAS或CMA认证的权威第三方测试报告证明； 4、400GE QSFP-DD光接口≥32个（兼容200GE/100GE/40GE），配置≥8个400GE多模光模块，≥2个10GE多模光模块； 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 6、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 7、支持基于VLAN/子接口/BD/VxLAN 隧道的MAC-LIMIT； 8、支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔； #9、支持PFC，支持PFC死锁预防，提供第三方CNAS或CMA认证的权威第三方测试报告证明； 10、支持RDMA,RoCEv2,DCB； #11、支持AI ECN，提供第三方CNAS或CMA认证的权威第三方测试报告证明； 12、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 1 | 台 |
| 15 |  | 管理TOR/业务TOR/AI TOR/物联TOR | 1、交换容量≥8Tbps ，包转发率≥2400Mpps； 2、100GE光接口≥8个,25GE光端口≥48个，25G多模光模块≥12，100G多模光模块≥4，1根5m 100G高速电缆； 3、电源1+1备份，风扇模块4+1备份，高度1U； 4、CPU、LSW芯片均为国产芯片； 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； #6、支持ERSPAN增强，提供官网彩页及链接证明或第三方CNAS/CMA认证的权威第三方测试报告证明； 7、支持PFC功能和死锁预防； #8、支持Packet Event丢包可视，提供第三方CNAS或CMA认证的权威第三方测试报告证明； 9、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 10 | 台 |
| 16 |  | 带外管理 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps； 2、支持10/100/1000BASE-T 以太网端口≥48，万兆 SFP+≥4，10G多模光模块≥4； 3、CPU、转发芯片均为国产芯片； 4、可插拔电源模块≥2； 5、支持ARP表项≥2048 ，MAC地址≥16K； 6、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 17 | 控制网建设 | 汇聚交换机 | 1、整机性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、40GE光接口≥6个,10GE光端口数量≥48个，40G多模光模块≥2； #3、为保证散热效果，支持可插拔风扇，风扇数≥4，电源模块≥2，提供产品文档设备截图证明可插拔风扇所在位置及数量； #4、CPU、转发芯片均为国产芯片，提供第三方CNAS或CMA认证的权威第三方测试报告证明； 5、支持硬件BFD/OAM； 6、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 7、支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； 8、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 18 |  | 接入交换机 | 1、交换容量≥1.36Gbps，包转发率≥420Mpps； 2、1GE光口≥24，10/100/1000Base-T电口≥8，10G SFP+光口≥4；10G多模光模块≥4，1G多模光模块≥22； #3、CPU（处理器）、转发芯片均为国产芯片，提供第三方CNAS或CMA认证的权威第三方测试报告证明； 4、支持MAC表项≥64K，支持ARP表项规格≥16K，支持IPv4 路由表≥32K，支持IPv6 路由表≥8K； 5、支持Telemetry； 6、静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP、IS-IS，IPv6：RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 7、原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 125 | 台 |
| 19 | 安全管理系统 | 自建CA-密码机（专用）（信创） | 内存：DDR4 16G标配； 网络接口：10/100/1000MB RJ-45*2； 机器尺寸：2U； 重量：约15KG； 液晶面板：有； 工作协议：TCP/IP； 原厂维保：配置不低于三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |
| 20 |  | 智能密码钥匙（信创） | 序列号：可定制； USB接口：USB2.0,USB-A; 满足FCC\CE\RoHS\国密认证要求； PC支持平台：WIN、macOC、Linux，通过USB方式接入； 驱动类型：默认HID。 | 100 | 支 |

    - 服务清单

| 项目 | 板块 | 功能模块 | 核心参数 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台及基础设施 | 云平台交付服务 | 1、现场服务：按不少于5人天的部署专业技术团队开展现场服务； 2、主动运维服务：通过预防及管理服务，提供系统巡检与优化服务，保障业务稳定运行； 3、版本演进服务：针对基础云服务开展全方位的版本管理，涵盖版本升级、功能更新等全生命周期服务； 4、云架构规划实施服务：结合客户业务需求，运用前沿技术，对云基础架构进行规划设计并落地实施； 5、云存储规划实施服务：从存储容量规划、架构设计，到部署实施； 6、驻场服务：安排资深技术人员入驻客户现场，提供为期1年的运维支持服务。 | 1 | 项 |

  - 技术方案

为满足CiADS装置对安全、稳定、智能、协同的管理需求，拟建设一套覆盖控制层至管理层的基于云技术的加速器控制与数据管理一体化系统。该系统面向设备管控、数据治理、安全管理、智能应用等全生命周期场景，集成云基础设施与工业互联网技术，目标是构建一个支撑“设备-控制-管理”全流程融合的统一平台。具体内容包括：构建一个云平台基础设施环境和CiADS控制网，部署设备综合管理系统、总控应用集成系统、安全管理系统、应用软件开发与管理平台、数据平台与智能管理系统、GiANT前端控制组件等6大业务应用系统。

（1）	云平台及基础设施

本项目拟在惠州建设一套云平台及基础设施环境，为CiADS业务系统提供云计算服务、存储服务、云网络统一管理服务、云内云外网络统一管理等，用于CiADS科学装置数据搜集、清洗、建模与分析，同时支持云平台未来平滑扩容。

（2）	控制网建设

需要以工业控制网络架构为基础，按照统一规划、分级管理的原则，建设CiADS的控制网络服务，联通各个GiANT前端设备。整体网络结构采用分区分域的方式，关键节点设备及关键链路冗余部署，关键设备以及链路采用冗余设计，做到功能完整，技术可用、安全可控、可靠稳定，并且具有前瞻实用性。

（3）	设备综合管理系统

装置综合管理系统实现对装置的各种设备与元件的统一管理，实现设备可见、可控、多设备协同与告警、以及控制业务的在线升级等核心功能。

（4）	总控应用集成系统

总控应用集成系统应提供全面的人、机、数交互体验，将加速器的控制与管理业务深度整合，构建一个全面覆盖“运行监控-计划执行-运维保障”的全链路数字化平台，从而增强系统的可靠性和运维效率。

（5）	安全管理系统

基于统一的安全基础设施，构建一套网络安全信任体系，为各个子系统提供安全底座，提供证书签发、访问鉴权、非对称密钥管控等基础安全功能。

（6）	应用软件开发与管理平台

应用软件开发与管理平台旨在为CiADS装置运行监控、以及GiANT FPGA应用场景提供从需求、开发、构建、测试、发布的全流程协同管理和应用低代码开发工具，从而确保应用开发过程可控、开发高效以及质量保证。

（7）	数据平台与智能管理系统

数据平台与智能管理系统专注于数据处理、分析以及智能服务的提供，并且和应用子系统和物联子系统深度协同，为未来的智能化应用提供基础管理服务与工具，赋能CiADS的数字化、智能化升级。

（8）	GiANT前端控制组件

GiANT前端控制组件为控制系统提供更加高效、实时的前端处理能力；通过操作系统优化、应用容器化管理、高效实时数据处理、OTA升级和联动处理，提升快速部署和设备自治协同的效率。

  - 详细技术需求

    - 云平台及基础设施

      - 业务需求概述

本项目建设范围为中国科学院近代物理研究所惠州研究中心（以下简称中科院近物所）CiADS云平台（以下简称云平台），为CiADS业务管理系统等提供云计算服务、存储服务、云网络统一管理服务等云服务，支持对惠州云内和云外的网络设备等进行统一管理，支持未来平滑扩容。同时还需要考虑以下几点：

1. 随着后续业务不断扩展，必将有更多业务系统部署到云平台进行交互、共享，且后续需要扩容大数据与AI服务，数据交互需要进行大量的跨区域共享与统一管理；

2. 云平台建设部署完成后，将面对基础设施更新、各种业务软件系统的开发测试、部署上线、下线等过程，中国科学院CiADS云安全建设是需要考虑的一个重要问题。

3. 为适应国产化的要求，需要从应用软件、中间件、数据库、操作系统、服务器等实现国产化，但目前还存在大量上层应用未有实际应用案例，应用的改造和适配是本项目难点。

      - 系统功能需求

        - 整体要求

云平台是一个基于多个软件模块及系统组成的，统一管理的、松耦合的、开放的、多区域的综合云计算系统，提供云平台的计算、存储能力，满足一云多中心架构，可实现跨地域的云边协同模式，实现多中心的统一纳管、集中维护，同时支持惠州云内和云外所有设备的统一管理。

        - 云管理平台

云管理平台提供对云资源池的统一管理，屏蔽不同云资源池的差异；提供租户自助申请服务；对所管理的云服务资源进行分权分域的权限管理，可以给不同职责的用户授予不同的权限，指定不同的资源管理范围；提供全局统一的多云资源中心；提供服务申请、审批的统一服务管控流程。

| 序号 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供自动生成网络拓扑能力 | 支持自动生成应用拓扑，当应用中加入、删除资源后，应用拓扑支持自动刷新。 |
| 2 | 权限管理 | 支持按资源空间、企业项目模型进行授权管理，支持通过企业项目对资源空间内的云资源进行分组授权，用户只能访问授权企业项目的云资源，解决企业用户精细权限隔离诉求。 |
| 3 | 资源申请效率 | 为提升资源申请效率，支持用户将需要申请的多个云服务产品提交批量申请。支持用户删除资源后保留到回收站，允许误删除后恢复资源，支持资源冻结期设置，在冻结期内不允许彻底删除。 |
| 5 | 运维管理 | 为提升云资源运维效率，云管平台支持跨租户代维管理，支持跨一级虚拟数据中心代维，代维账号可以进入被代维的多个一级虚拟数据中心进行代维。 |
| 6 | 支持资源申请时长功能 | 为保障云资源高效利用，支持申请云服务实例时指定申请时长，支持到期后支持自动释放或手动延期，支持的云资源应至少包括云主机、裸金属服务器、云磁盘、镜像、虚拟私有云、专线、公网IP等服务。提供官网截图证明或者官方产品文档证明。 |
| 7 | 配额管理 | 支持使用的资源做配额限制，包括但不限于虚拟机、裸金属、镜像、云硬盘、VPC、弹性IP、网络ACL、VPN、虚拟负载均衡等服务。 |
| 8 | 支持巡检管理 | 支持故障根因定界，自动推断业务故障发生在哪些主机上，支撑运维人员规避故障。 |
| 9 | 智能运维 | 支持基于动态阈值基线产生性能阈值告警，避免手工配置，避免告警误报漏报。 |
| 10 | 组织模型管理 | 提供灵活的组织模型管理能力，包含租户、多级VDC、企业项目、资源空间、用户组等 |
| 11 | 角色管理 | 支持按角色和权限策略的分权管理，赋予不同用户、用户组增删改查的权限。 |
| 12 | 访问控制管理 | 支持按照登陆时间和IP地址的白名单/黑名单策略。 |
| 13 | 配置费率 | 为不同服务配置不同的费率方案，可单独为某些租户设定自定义方案 |

        - 云计算服务

云计算服务能够提供弹性云服务器、镜像及弹性伸缩等计算相关资源，可以使用户可以在几分钟之内迅速地获得虚拟机设施，并且这些基础设施是弹性的，可以根据需求进行扩展和收缩。

| 序号 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产人工智能 | 为保障云平台自主可控，并支持后续国产化扩展要求，要求云主机、容器服务支持昇腾等国产AI智能芯片。 |
| 2 | 安全隔离 | 支持云平台管理和业务网络平面物理隔离，管理面网络故障不影响业务面，支持虚拟机HA迁移时通过管理网络，无需占用和影响业务网络流量。 |
| 3 | 一云多芯 | 云平台支持一云多芯能力，多平台架构的云主机共享一个VPC网络、同一分布式存储与集中存储。 |
| 4 | 高可靠功能 | 为确保主机或虚拟机故障时，主机组中有足够的剩余资源可供虚拟机高可靠使用，支持两种方式进行资源预留配置： 1、支持配置主机组预留CPU和内存； 2、支持配置专用故障切换主机。 |
| 5 | HA过程信息自动收集 | 支持HA过程信息自动收集，提供界面化HA信息收集作业，实现HA全链路实现关键进程监控和告警上报信息收集，提升HA场景运维效率。 |
| 6 | 自动化升级编排 | 自动计算冗余主机数并预估升级时长，支持自动编排和迁空主机，满足宿主机滚动升级。 |
| 7 | 支持集中式存储 | 支持集中式SAN存储，可以通过NOF、IPSAN和FCSAN三种方式进行对接。 |
| 8 | 分配率均衡 | 支持自动化的分配率均衡，通过算法仿真给出虚拟机的迁移序列，一键触发自动执行；主机间资源分配率均衡，避免主机组出现局部资源使用热点。 |
| 9 | 高速网络 | 支持为裸金属配置高速网络。高速网络提供东西流量，用于节点间内部二层通信，支持部署高吞吐量或要求低时延的服务。 |
| 10 | 云主机配置变更 | 支持云主机在线规格变更CPU和内存，变更过程中无需停止正在运行的业务，变更完成后无需重启云主机即可生效。 |
| 11 | 严格分散提升云主机的可靠性 | 支持用户申请虚拟机时为虚拟机配置亲和性、反亲和性等分布策略。在同一个反亲和性组中的虚拟机将尽可能分布在不同主机上，满足虚拟机的可靠性保障要求；在同一个亲和性组中的虚拟机会将虚拟机尽可能放在相同主机上，满足虚拟机启动相关性要求。支持用户查看每个亲和/反亲和性组中的虚拟机。 |
| 12 | 虚拟机创建和删除 | 支持批量创建虚拟机批量删除虚拟机。 |
| 13 | 镜像服务 | 支持申请数据盘镜像（云服务器）、数据盘镜像导出、申请数据盘镜像（镜像文件）、申请整机镜像导出。 |

        - 云存储服务

云硬盘是一种基于分布式架构的，可弹性扩展的虚拟块存储设备。可以在线进行操作，使用方式与传统服务器硬盘完全一致，可以对挂载到云服务器上的云硬盘做格式化、创建文件系统等操作，并对数据持久化存储。同时，云硬盘具有更高的数据可靠性，更高的I/O吞吐能力和更加简单易用等特点，适用于文件系统、数据库或者其他需要块存储设备的系统软件或应用。

| 序号 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据冗余 | 单节点故障情况下，IO归零时长小于10秒。当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。 |
| 2 | 快照规格 | 支持卷的快照和回滚，单个卷支持的最大快照数量不少于2048个。支持秒级快照，创建快照对主机业务IOPS性能影响不能超过5%。 |
| 3 | 快照重建 | 支持快照重建，当原卷数据变化时，通过重建实现快照卷数据刷新。 |
| 4 | 克隆重建 | 支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式实现克隆卷刷新，保障数据一致性。 |
| 5 | 数据重构 | 支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB<15分钟。提供权威第三方CNAS检测报告 |
| 6 | 重删压缩 | 基于业务负载情况，自适应进行重删压缩，启用重删压缩后的性能损耗小于1%。 |
| 7 | 端到端DIF | 支持端到端数据完整性校验(DIF)，数据静默错误可自动校验并修复。 |
| 8 | 同步复制 | 1、支持不同集群间做同步复制。 2、主卷异常情况下，从卷可读写（Failover)，并支持从LUN增量反向同步(Failback)； 3、支持通过一致性组方式管理复制卷； |
| 9 | 支持不同的数据冗余策略 | 支持在同一集群支持纠删码（EC）或三副本的数据冗余策略。可基于云盘粒度在线切换纠删码和副本策略。 |

        - 云网络服务

虚拟私有云是用户申请的隔离的、私密的虚拟网络环境。是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境，提供与传统网络无差别的虚拟网络；虚拟私有云内支持负载均衡、弹性IP、DNS、云专线等服务。

| 序号 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络限速 | 支持虚拟机网卡QoS限速，避免虚拟机网络风暴或负载过高影响其他业务，支持将QoS限速规则批量设置到多个网卡和云主机。 |
| 2 | 云专线 | 支持二层专线，可为VPC子网申请二层专线实例，实现云外同网段子网与VPC子网二层互通，保证业务迁移上云不修改IP地址。 |
| 3 | 负载均衡 | 支持一个负载均衡实例绑定多个EIP，满足ELB使用不同网段EIP对外提供服务的业务场景。 |
| 4 | 支持项目级子网 | 支持项目级子网，项目级子网是管理云服务器网络平面的一个二层网络，可以提供IP地址管理、DNS服务，同一个项目级子网内的云服务器均可以进行二层通信。 |
| 5 | 云网一体 | 管理侧支持站点管理、租户管理员管理、帐号管理、授权管理、连接网关管理、资源监控，实现跨资源池和云网络的统一管理。 |
| 6 | 云内管理网和业务网平面均为全三层互联组网 | 支持主动链路监控可视化，通过在计算节点创建探针，主动发现链路质量，并且能够聚合大范围链路质量问题，发现问题根因点。支持云网络中控制面路径、虚拟网络路径、物理网络路径三层网络动态映射，实现三层网络路径统一可视，统一运维。 |
| 7 | 控制面采用触发式增量转发标项下发机制 | 支持创建全链路故障诊断任务，支持指定协议类型、源IP/目的IP、源端口/目的端口、是否双向、拨测速率、拨测数量等创建任务，任务执行完成后可以可视化查看诊断结果，结果展示应包括控制面、虚拟网络、物理网络、故障详情、排查建议。 |
| 8 | 支持单实例监听带宽配置 | 支持QoS功能，支持TCP/UDP、HTTP/HTTPS协议进行限速，支持针对不同的业务类型配置不同的规格，其中规格涉及并发连接数、每秒新建连接数、每秒查询请求数、吞吐带宽等指标。 |
| 9 | 支持公网和私网类型实例 | 支持对访问负载均衡的客户端IP进行白名单安全控制，如果使用访问控制能力，则只有被允许的IP能通过ELB访问后端云服务器/物理机；如果不使用，则任何IP都可以访问该负载均衡。 |
| 10 | 租户DNS | 支持内网域名解析功能，支持VPC内生效的内网域名与私网IP进行关联，为云上资源提供VPC内的域名解析服务。 |
| 11 | 内网权威域名管理和解析 | 支持IPV6域名解析服务。 |
| 12 | 支持多个地址类主机记录的配置 | 用户可以自己在管理界面上进行记录集的创建，修改和删除。 支持A、AAAA、CNAME、MX、TXT、SRV、PTR、NS、SOA类型的域名记录。 |
| 13 | 支持全局流量管理 | 支持网络流量诊断能力，应包括VPC内二三层流量、EIP流量、软专线流量、增强专线流量、二层网桥流量、SNAT流量、DNAT流量、弹性负载均衡（L4、L7）流量等流量类型。 |

        - 网络管理平台

支持对惠州云内和云外网络设备等统一管理，实现了IT资源的状态监测、容量可查、性能可视； 支持可编排的业务视图，实现ICT基础设施状态变化到应用系统质量可视，保障业务的稳定运行。具体包括：

1、系统使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示；

2、系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理2000台设备；

3、系统支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，用户可以通过浏览拓扑视图把握全网设备的层次结构和运行状态；

4、支持基于任务的性能监控，7*24监控网络性能。通过设置不同的性能阈值条件，可生成4级不同阈值告警：紧急、重要、次要、提示。支持历史性能的比较查看；

5、管理范围：系统支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储；

    - 控制网建设

控制网整体以工业控制网络架构为基础，统一规划、分级管理，满足GiANT前端控制组件互联互通的需求，具有实现互联设备间、系统间的信息传递与沟通的互操作性、通信的实时性，保持对符合接入标准的新设备的系统开放性，满足各子系统设备通讯的需求和实时性需求。

整体网络结构采用分区分域的方式，关键节点设备及关键链路冗余部署，关键设备以及链路采用冗余设计，通过对设备和链路的冗余设计，使网络结构稳定、可靠，满足网络的安全可控、可靠稳定、易部署、易维护、可拓展性及前瞻性。

该组网结构具有如下特点：

- 各区域和功能分区模块清晰，模块内部调整涉及范围小，易于进行问题定位。

- 双链路冗余设计，关键链路均采用Trunk链路，保证网络的可靠性。

- 支持各种业务终端接入，一张IP网络承载所有业务。

- 部署出口安全设备，对出入的流量、数据包、上网行为等操作进行全面的审计、过滤、检查，保证网络环境的安全、稳定、可控。

    - 设备综合管理系统

设备综合管理系统实现对装置的各种设备与元件的统一管理，实现设备可见、可控、多设备协同与告警、以及控制业务的在线升级等核心功能。

需提供一套统一的加速器各种设备与元件的信息库以快速查询设备型号、安装位置、运行参数等基础信息，并实时掌握设备在线率、故障率等关键指标——例如当真空度示数异常时，用户应能通过单一界面查看其关联的真空计、干泵、分子泵、阀门等设备状态，从而无需跨系统检索即可缩短故障定位时间、提升设备可用性。

通过构建多维分类标签体系与虚拟设备组合，结合自定义协同规则及可视化流程配置，可实现跨设备调度效率的显著提升，形成从设备的单点监控到全局协同。

为满足控制系统的多样性业务需求，设备综合管理系统应提供远程升级与版本管理能力，需覆盖批量升级及版本回滚场景，并通过可视化进度看板与变更历史追踪版本有效性。

为支撑实验与生产装置集群高效稳定运行，设备管理系统应提供具备多类设备接入、设备并发管理、TB级数据高效处理及毫秒级控制的能力。

      - 设备与元件管理

        - 业务需求概述

支持设备注册、接入平台，配置设备参数，管理设备数据模型及元件信息，提供设备组合与标签管理功能。

        - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备与元件管理 | 设备与元件信息管理 | 为完成装置的综合管理，需要对加速器的各种设备与元件进行体系化信息管理，包括设备型号、安装位置、设备与元件关系、运行参数、PV等关键信息。 提供设备信息可视化查询功能，方便设备信息管理与维护。 提供设备的接入、配置、监控、升级、安全、注销的生命周期管理。 |
|  | 设备监控 | 提供设备的运行状态监控（如在线/离线、资源情况、故障告警），保障系统稳定性和性能 |
|  | 设备接入 | 支持大于10万设备接入系统。提供统一接入管理，支持EPICS的CA协议、MQTT协议，GiANT设备的接入及管理 |
|  | 设备配置 | 支持远程管理设备配置，可批量或单独调整设备参数，维护设备配置一致性 |
|  | 设备类型管理 | 对设备进行分类管理，明确同类设备共有属性与行为，方便设备统一管理与调用 |
|  | *设备组合管理 | 支持按业务模块创建多种模式的设备组合，单组合可支持≥100台物理设备。提供对组合设备的状态监控与控制，满足复杂业务场景需求。 |
|  | *设备PV管理 | 支持PV管理功能，支持批量导入，支持给设备绑定PV。支持≥100万PV量分布式数据处理能力。 |
|  |  | 数据采集上报周期最小支持100ms。 |
|  | 设备模型管理 | 对设备模型进行标准化定义，包括设备属性与行为，支持设备模型增删改查，方便管理与扩展 |
|  | *设备模型嵌套 | 支持设备模型多级嵌套，层级≥5，可以由简单的设备模型组合出更复杂的设备模型。 |
|  | 设备模型复制 | 支持复制设备模型功能，通过复制现有设备模型，从而可以快速在已有设备模型基础上新增 |
|  | 设备模型版本管理 | 设备模型支持多版本，允许为不同设备实例绑定不同模型版本，简化设备模型升级流程。 |
|  | 辅助设备接入 | 对接辅助设备网关或第三方平台，同步设备信息和采集的数据 |

      - 设备远程控制

        - 业务需求概述

可向设备发送控制指令，实时接收并展示指令执行结果或状态反馈。

        - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备远程控制 | *指令下发 | 支持通过系统向设备下发远程控制指令，实现设备远程操控，提升设备管理便捷性，支持GiANT设备命令下发平均延迟≤500毫秒。 |
|  | 多设备控制 | 支持单次/批量设备控制指令下发，提升多设备管理效率。 |
|  | 操作记录 | 提供操作日志追溯功能，记录指令下发时间与执行结果。 |
|  | 执行结果校验 | 提供指令执行结果状态查询，用于验证控制执行是否成功。 |

      - 设备协同管理

        - 业务需求概述

提供基于规则引擎的场景联动功能，支持用户自定义业务规则，实现设备间联动，提升业务自动化水平

        - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| *设备协同 | 场景联动规则配置 | 支持联动规则的配置，联动规则包括自定义触发条件（如传感器阈值）与执行动作（如设备控制指令） |
|  | 规则状态管理 | 支持对已配置的联动规则进行启用/禁用、编辑及优先级调整操作 |
|  | 设备联动执行日志 | 记录联动规则的执行情况，包括触发时间、执行结果及设备响应状态等信息 |
|  | 支持跨设备类型联动 | 支持 EPICS软件架构与CA协议的设备联动控制 |

      - 业务告警管理

        - 业务需求概述

支持自定义告警触发条件，通过站内消息等推送通知，并可查询历史告警记录。

        - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 业务告警管理 | 告警配置 | 支持用户自定义告警规则，灵活设置告警条件，满足不同业务场景多设备告警需求 |
|  | 告警通知 | 提供多种告警通知方式（如邮件、站内消息等） |
|  | 告警历史 | 记录所有告警事件，支持告警历史查询与分析，提供告警统计报表 |
|  | 告警分析 | 提供设备告警数据分类统计能力，包括设备、时间等维度 |

      - 业务应用与版本管理

        - 业务需求概述

提供应用远程升级（OTA）功能，支持多版本管理，当升级失败时可快速回滚。

        - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 业务应用与版本管理 | OTA升级 | 提供设备FPGA固件、容器、FPGA程序的版本管理，远程升级更新 |
|  | 设备批量升级 | 支持按设备类型、应用类型、当前版本号等多维度批量升级 |
|  | 业务应用版本管理 | 支持设备上运行的所有业务应用的版本进行记录与更新，建立“设备-应用-版本”映射关系 |
|  | 升级包安全 | 支持升级包数字签名验证，传输通道加密 |

      - 网络通信管理

        - 业务需求概述

支持主题权限控制、QoS策略配置，保障消息传输安全可靠。

        - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 网络通信管理 | 消息路由配置 | 主题（Topic）订阅/发布权限控制（支持通配符#/+） |
|  | QoS策略 | 按消息类型配置QoS等级（控制指令强制QoS2，状态数据允许QoS0） |

      - 数据治理

        - 业务需求概述

需支持EPICS软件架构与CA协议 ，实现数据标准化；需通过弹性资源调度，保障大规模设备持续稳定接入；

需建立分级存储体系，平衡数据长期保存成本与访问效率。

        - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集 | 协议字段映射 | 解决GiANT设备和各种传感器等多类设备数据互通难题，支持EPICS的CA协议、MQTT协议。 |
|  | 异常检测规则库 | 通过规则库检测设备异常数据，过滤无效数据 |
| 数据处理 | 实时数据处理 | 为监控应用提供实时数据，用于呈现装置实时状态信息。 |
|  | 数据过滤与清洗 | 支持基于规则的数据过滤与清洗，提高数据质量，如丢弃无效数据，过滤重复数据。 |
|  | 基于事件的数据处理 | 支持将多个数据组合分析，判断是否发生特定事件，并进行处理，如设备联动事件 |
|  | 数据路由 | 支持基于规则的数据转发，为其他服务或功能提供数据支撑。 |
| 实时数据库 | 极速读写性能 | 提供每秒10+次/单节点的读写吞吐量，读写延迟低于10ms实时数据访问能力。为装置的全量设备与元件状态数据的存储，以及为监控应用提供实时数据读写能力。 |
|  | 多样化数据类型支持 | 支持字符串，整形等基础数据，同时需要支持装置产生的波形数据。 |
|  | 强一致性原子操作 | 复合操作要么完整执行，要么完全回滚，支持并发场景下的数据状态一致性。 |
|  | 数据持久化保障 | 通过双模式持久化机制平衡性能与可靠性： 1.快照持久化：定期将内存镜像全量写入磁盘 2.日志追加：实时记录所有写操作指令流 |
|  | 发布/订阅 | 支持消息中间件功能，主题订阅模式实现实时消息推送，支持支撑实时状态通知、设备数据采集等场景。 |
|  | 弹性扩展能力 | 支持通过分布式集群架构实现水平扩展，数据分片存储提升总体容量，通过请求路由保证负载均衡。 |
| 时序数据库 | 具备接入主流时序数据库的能力 | 接入时序数据库具备以下能力： 支持TB 级数据秒级查询响应。 提供Web服务器，用于集群管理、性能监控和数据访问。 可轻松水平扩展集群，支持负载均衡与容错。 |

    - 总控应用集成系统

加速器综合应用及管理系统应提供全面的人、机、数交互体验，将加速器的控制与管理业务深度整合，构建一个全面覆盖“运行监控-计划执行-运维保障”的全链路数字化平台，从而增强系统的可靠性和运维效率；平台需具备以下五大核心能力：

全局态势可视化：需对分散在监控系统各模块的关键信息进行集中呈现，从而实现业务决策的数据支持。

高效人机交互：需整合加速器分段关键系统(如ECR IS、LEBT、RFQ、MEBT、SC、HEBT)的实时数据流，实现设备运行实时监视与控制。

告警与故障处理：需支持实时参数监控和告警分级处理机制，实现告警及时发现与分级处理。支持告警级别、位置、可能故障原因的提示，辅助快速消除告警或处理故障。

实验任务管理：需建立从实验需求申报到任务拆解、参数调试、结果汇报的全流程数字化管理规范与管理系统。

运维巡检作业：需提供电子化的工单系统，整合设备巡检、故障处理、备件管理等环节，实现数字化运维。

      - 全局态势感知

        - 业务需求概述

总控应用集成系统包含复杂的业务，需要建立一套子系统能够将分散在加速器各个模块中的关键信息进行汇聚，从而实现对整个系统态势的感知，为决策提供客观的、数字化的决策依据。应覆盖如下关键信息：

装置监控态势感知：汇聚装置关键运行状态信息，实现对装置全局运行状态以及关键分段状态的态势感知。

告警故障态势感知：汇聚装置关键告警信息，实现对装置全局以及关键分段的告警与故障情况进行感知。

实验态势感知：汇聚实验任务的关键信息，实现对实验进度、实验成果、延期风险等态势信息的全面感知。

运维态势感知：量化设备运行效率、运维任务效率等关键指标，实现运维态势的全面感知。

        - 系统功能需求

| 子系统 | 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加速器状态态势 | 全局束流运行看板 | 全局运行监控 | 全局束流运行看板，支持从某个阶段穿透进入分段的视图 |
|  |  | 分段穿透视图 | 按加速器分段（如LEBT、RFQ、MEBT等）展示关键变量（例如电流、电压、流强等数据） |
|  | 运行效能分析 | 分段运行效能视图 | 实时监控各段束流运行情况，展示运行状态及异常情况，支持穿透分析，快速定位异常并优化运行效能 束流可用性：总运行时间，故障时间，调试时间，有效束流时间 |
| 告警与故障态势 | 安全告警分析 | 全局故障视图 | 设备故障视图及闭环率统计（如BPM信号丢失） |
|  |  | 全局告警视图 | 告警异常视图及闭环率统计（如流强突降） |
| 实验进度态势 | 用户实验进度效能分析 | 实验的完成率 | 按计划完成实验占比 |
|  |  | 进度偏差 | 自动计算计划进度偏差 |
| 运维态势 | 运维分析 | 运维任务时效视图 | 统计巡检耗时、工单响应时效 |

      - 控制人机交互系统

        - 业务需求概述

通过统一的人机交互管理框架，实现加速器设备监控、控制应用管理、实验任务管理、等核心功能的灵活配置与权限管控，支撑装置的高效运行。

功能集中化：提供集成的监控和控制的标准化应用市场，实现监控应用、控制应用的统一管理；支持应用开发、上架、编排到权限分配，形成“开发→部署→使用→迭代”闭环

敏捷开发支持：提供可视化编排工具，快速构建定制化监控视图（如工程师视图、用户视图等）。

数据支撑：需提供快照、历史数据、日志数据，为实验调试提供数据支持。

任务编排与执行：提供任务管理与编排功能，方便用户更高效地进行设备调试与实验执行。

安全管控：基于角色的权限分级，保障敏感操作（如联锁规则修改）的安全性。

        - 系统功能需求

| 子系统 | 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用开发与统一管理 | *应用市场 | 应用分类检索 | 分类展示应用，支持名称、标签模糊搜索 |
|  |  | 应用生命周期管理 | 支持应用的下架 |
|  |  |  | 支持版本的回退 |
|  |  |  | 支持应用的更新升级 |
|  | 监控应用实现 | 电源系统应用 | 支持电源系统应用配置部署 |
|  |  | RFQ监控应用 | 支持RFQ监控应用配置部署 |
|  |  | 机器保护应用 | 支持机器保护应用配置部署 |
|  |  | 定时监测应用 | 支持定时监测应用配置部署 |
|  |  | 束流状态监控应用 | 支持束流状态监控应用配置部署 |
|  |  | BMP应用 | 支持BMP应用配置部署 |
|  |  | 真空、温度等应用 | 支持真空、温度等应用配置部署 |
|  |  | 其它应用 | 其他应用的配置部署 |
|  | 控制应用实现 | FPGA固件升级应用 | 支持通过应用进行FPGA固件升级 |
|  |  | 容器升级应用 | 支持通过应用进行容器升级 |
|  |  | FPGA程序升级应用 | 支持通过应用进行FPGA程序升级 |
|  |  | 其他应用 | 其他控制应用升级 |
| 监控应用编排 | 应用编排管理 | 监控模板管理 | 提供加速器监控预置模板（如“束流运行状态大屏”含流强、真空度、磁铁电流等核心指标） |
|  |  | *应用可视化编排 | 根据模板拖拽应用，组装监控视图，支持调整应用的位置布局、尺寸的自适应，一个监控视图可包含多个应用配置 |
|  |  | 实时预览与调试 | 支持对监控视图的预览及编辑 |
|  |  | 我的视图 | 支持多应用视图管理， 如“运行监控视图”与“实验调试视图” |
|  |  |  | *跨应用关联展示（如点击真空度图表联动显示关联阀门、流强等曲线） |
| 权限管理 | *应用权限分发 | 操作权限 | 基于用户角色（管理员、工程师、运维人员）分配应用访问与操作权限（如仅管理员可修改联锁保护规则） |
|  |  | 数据权限 | 限定应用、视图、任务等数据的可见范围（如实验项目成员仅能访问本项目的相关应用、视图、任务） |
|  |  | 控制权限 | 限定应用/数据监控页面元素的控制类型可见范围（如实验项目成员仅能访问本项目的相关应用工程师可控可见、运维用户仅可见） |
| 监控数据与日志 | 操作日志 | 用户操作日志 | 所有通过系统进行的操作，包括登录、监控、控制等，全部会进行日志记录，支持通过用户、时间、操作类型等条件进行日志查询 |
|  | 历史数据 | 监控历史数据 | 支持在监控页面查看参数的历史数据信息 |
|  |  |  | 支持指定查询某段时间参数的历史数据和趋势 |
|  | 参数快照 | 设备参数快照 | 支持在监控到合适输出时，进行快照操作，根据设定的参数进行快照保存 |
|  |  |  | 可以通过时间、计划等条件对历史的快照信息进行查询 |
|  |  |  | 可以导出历史快照参数，用于加载到新的实验任务中去 |
| 任务的编排与执行 | 任务管理 | 任务管理 | 支持工程师预定义任务和任务修改 |
|  |  |  | 任务内容包括内核、任务输入输出、模式约束等相关要素 |
|  |  |  | 支持任务间的优先级和依赖关系的设置 |
|  |  |  | 任务需要支持手动、自动等执行方式 |
|  |  |  | 支持任务图形化展示，呈现任务基本信息、执行进度、关联设备属性等 |
|  |  |  | 支持任务多阶段管理，包括任务开始、发布、测试、调试等 |
|  | 任务流程编排 | *任务流程编排 | 任务编排人员根据业务需要，从任务库获取任务，根据任务间的关系，通过图形化界面进行任务编排，调整任务的顺序、依赖、优先级等 |
|  |  |  | 任务自动关联模式和参数 |
|  |  |  | 任务触发后，模式和参数自动下发到对应的设备端 |
|  |  |  | 任务可以根据内核和输入自动执行，根据任务要求自动输出。若后续任务为自动类型，则自动执行后续任务直至执行到手动类型任务或整个任务流程执行完成 |
|  |  |  | 支持在调试过程中回到任务流程编排，重新导入参数和模式，也可以针对性的进行参数调整优化，参数调整后需要重新进入任务发布流程，进行新一轮调试 |
|  | 模式管理 | 模式管理 | 支持对模式的定义 |
|  |  |  | 模式支持配置多种约束，约束可以针对设备或任务 |
|  |  |  | 模式关联到任务时，需要设定约束，约束项从设备属性获取 |
|  |  |  | 模式及约束制定时，需要进行流程审批 |
|  |  |  | 模式支持开放接口导入 |
|  | 参数管理 | 参数管理 | 对设备使用的参数进行管理 |
|  |  |  | 参数支持批量下发 |
|  |  |  | 提供参数模板，历史参数等功能，减少参数配置时间 |
|  |  |  | 参数支持开放接口导入 |
|  | 任务执行监控 | 任务执行监控 | 支持将任务和监控应用或视图进行关联展现 |
|  |  |  | 支持按计划维度的全局视图，监控整个计划及计划下各个任务的整体调试情况 |
|  |  |  | 支持按任务维度的局部视图，监控每个任务的调试情况 |
|  |  |  | 支持物理人员根据监控数据进行参数调优 |

      - 告警及故障全链路治理

        - 业务需求概述

应提供告警监控、以及数字化的告警管理与处理功能，构建实时监控→告警→闭环处置→案例复用的全链路管理体系，及时发现告警与快速处理告警，提升设备运行可靠性与科研实验生产连续性。

告警配置与监控：可基于实时设备参数（如磁铁电流、真空度），配置告警、触发告警；应支持多级告警分级机制；

处置闭环管控：支持工单创建、派发、处理进度跟踪、结果验收全数字化流程；

协同工单管理：支持多角色协作（如主维修员、辅助监测人员）；

高频告警分析：应支持对高频告警的识别与分析，并触发专项分析；维修后需连续监测设备状态（如真空恢复后24小时稳定性验证）

案例知识沉淀：结构化存储告警现象、原因、解决方案，支持模糊检索。

        - 系统功能需求

| 子系统 | 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警产生与监控 | 告警产生与监控 | 实时数据采集 | 支持设备运行数据实时获取，如磁铁电流、真空度等数据 |
|  |  | 基准阈值管理 | 分级阈值配置，设定不同阈值对应的告警级别 |
|  | 分级告警机制 | 多级告警触发 | 告警推送规则，按告警级别推送不同级别对象 |
|  |  |  | 告警级别颜色标记，红色弹窗（紧急停机）， 黄色闪烁（预警） |
| 告警处理 | 告警处理 | 故障工单管理 | 根据告警级别，触发故障工单并自动派发 |
|  |  |  | 工单协同处理，工单关联多人协作（如主维修员处理真空泵，辅助人员监测周边设备状态） |
|  |  |  | 支持手动创建工单 |
|  |  | 处理过程管控 | 处理时限监控，设置工单响应时限（如紧急工单需15分钟内接单，2小时内修复） |
|  |  |  | 记录维修步骤（如更换密封圈型号VS-45）、使用备件、耗时（如真空恢复耗时30分钟） |
|  |  |  | ​工单验收闭环，维修完成后需设备负责人验收（如真空泵修复后连续24小时监测数据正常方可关闭工单） |
|  |  | 高频告警分析 | ​告警复发监控，标记高频告警（如某真空泵3个月内故障4次），触发专项分析或维修建议 |
|  | 告警案例库 | 案例结构化存储 | 故障描述需含：现象（真空泄漏）、原因（密封圈老化）、解决步骤 |
|  |  | 案例检索 | 支持模糊搜索（如输入“真空度下降”匹配历史相关案例） |

      - 实验任务的计划与管理

        - 业务需求概述

通过需求-计划-任务的管理维度，支持对需求计划进行细化拆分，明确各个环节的目标和关联设备，提高任务执行的效率，支持科研实验和生产的有序运行。

需求计划管理：对需求计划进行有效管理，降低任务创建、分配、编排的工作量和复杂度，提高任务的执行效率。

计划监管及归档：对计划和任务的完成情况、进展、状态进行监管，并对计划相关的数据进行归档，提供历史查询功能。

        - 系统功能需求

| 子系统 | 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划任务管理 | 需求计划管理 | 需求管理 | 根据目标和计划形成需求(包括任务目的、任务周期、任务目标、相应的目标参数等) |
|  |  |  | 支持上传下载需求相关文件 |
|  |  | 需求审核 | 对需求和需求的变更进行审核 |
|  |  |  | 支持多角色、多用户的流程审批 |
|  |  | 计划管理 | 根据需求生成相应的计划，对提出的需求进行管理，细化计划内容(包括计划时间、计划目标等) |
|  |  |  | 支持计划的可视化管理，了解计划下各个任务的执行情况和进度，把控整个计划的进度和完成情况 |
|  | 计划监管及归档 | 计划监管 | 对计划整体执行情况、执行结果、等情况进行监管 |
|  |  | 计划归档回顾 | 以计划角度对所涉及的所有日志、数据、参数、模式、快照等进行留存归档，提供历史查询功能 |

      - 运维全生命周期管理

        - 业务需求概述

直线加速器作为复杂设备系统需定期巡检维护，传统人工管理模式存在效率低、数据分散、响应滞后等问题。应构建数字化、自动化、可闭环的运维管理体系，实现：

巡检标准化：统一设备检查项模板与执行流程，确保关键参数全覆盖；

任务敏捷化：支持常规运维任务与应急运维任务的灵活派发，适应突发故障（如真空泄漏）的快速响应；

分析精细化：多维统计巡检结果，定位高频故障设备，指导维护策略优化。

核心业务逻辑包括：标准化配置→任务动态派发→执行→闭环反馈​：

- 基础配置：建立设备清单与检查项模板，确保巡检内容标准化（如离子源必检真空度、冷却水流量）；

- 任务管理：按周期生成运维计划任务，突发故障时插入应急任务，并推送给相应责任人；

- 执行管控：运维任务在提交结果时，校验运维数据的合理性（如真空泵温度超阈值时进行提醒）；

- 工单联动：运维中发现异常，支持生成维修工单，同步设备位置信息，跟踪处理进度；

- 效能分析：按设备、时间、责任人维度统计运维巡检结果；

        - 系统功能需求

| 子系统 | 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维全生命周期管理 | 基础配置 | 巡检设备库 | 建立需巡检设备清单，绑定设备物理位置编码 |
|  |  | 巡检项模板 | 预置不同设备的检查项（如离子源需检查针阀、真空、微波、高压等状态） |
|  | 巡检计划管理 | 巡检计划创建 | 支持按日/周/月生成计划（如每天9:00执行离子源真空度检查） |
|  |  |  | 选择计划时关联设备，并自动关联检查项（如选择"RFQ巡检"时绑定流量、温度等检查项） |
|  |  |  | 设备优先级设置 标记关键设备（如低电平为A级），计划生成时优先安排 |
|  |  |  | 任务分配规则，人员调度冲突检测，自动检测同一时段人员任务冲突（如张三同时段需执行离子源和RFQ巡检时提醒调整） |
|  |  | 临时任务派发 | 支持突发故障后创建专项检查 |
|  | 巡检计划执行 | 计划执行 | 任务推送到通知待办 |
|  |  |  | 运维巡检人员按照计划执行巡检任务，自动加载该设备检查项表单（如分子泵检查需录入加速状态等） |
|  |  |  | 登记运维信息，按照检查项录入数据、上传图片 |
|  |  |  | 支持异常数据拦截：当输入值超阈值（如温度＞50℃）时，拦截、提醒，并再次确认） |
|  | 故障工单联动 | 故障工单联动 | 支持巡检发现问题时辅助生成故障工单（如真空度超阈值→触发"LEBT-VAC-003检修"） |
|  |  |  | 支持故障工单状态同步：故障工单完成后，工单状态自动同步至巡检任务记录 |
|  | 运维结果分析 | 巡检结果 | 记录设备维修、校准、更换历史，支持按设备类型、时间、责任人进行查询。 |
|  |  |  | 按周期输出巡检统计数据 |

    - 安全管理系统

      - 业务需求概述

基于统一的安全基础设施，构建一套网络安全信任体系，为各个子系统提供安全底座，提供证书签发、访问鉴权、非对称密钥管控等基础安全功能。

针对CiADS装置中需要安全接入的设备，进行全生命周期安全管理，设备综合管理系统基于统一的网络安全信任体系为每个接入的GiANT设备颁发唯一的数字证书，绑定设备的唯一标识及其公钥，防止仿冒平台攻击；接入的GiANT设备使用证书需要向设备综合管理系统证明身份。

      - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备身份管理 | 证书颁发 | 由证书颁发服务（CA）签发数字证书，为每个需要接入的GiANT设备颁发唯一的数字证书，绑定设备的唯一标识及其公钥。 注册服务（RA）负责审核用户身份和证书申请 |
|  | 证书撤销 | 支持证书撤销列表（CRL）或在线证书状态协议（OCSP），实时检查证书有效性。在证书泄露、过期或用户身份变更时及时撤销 |
|  | 证书更新 | 自动或手动更新即将过期的证书，避免服务中断 |
|  | 在线查询系统OCSP | 为防止被吊销的证书被继续使用，验证证书链的完整性和CA的可信性，确保证书未被篡改.系统提供 OCSP 服务； OCSP 提供了更实时的证书状态查询服务。当用户试图访问一个服务器时，OCSP可以发送一个证书状态信息的请求，服务器会回复一个“有效”、“过期”或“撤销”的响应。 |
|  | 目录服务系统LDAP | 通过目录服务（如LDAP）安全存储和分发证书，便于用户访问。提供证书存储、发布、查询服务；CA 服务器利用 LDAP 的 API 向 LDAP服务器发布、更新或删除数字证书和 CRL。用户可以通过网络远程访问 LDAP 服务器，查询所需的证书信息 |
| 密钥生命周期管理 | 密钥生成 | 由安全服务端生成密钥并安全分发（需加密传输） |
|  | 密钥存储 | 强制使用硬件安全模块（HSM）或可信执行环境（TEE）保护私钥 |
|  | 轮换策略 | 定期轮换设备密钥（如每30天），防止长期暴露风险；支持密钥分离：通信密钥与身份密钥独立，降低单点泄露影响 |
|  | 密钥备份与恢复 | 在密钥丢失时通过安全机制恢复（如密钥保险箱托管），需严格权限控制 |
|  | 密钥归档与销毁 | 归档过期密钥以备审计，安全销毁废弃密钥 |
| 身份认证与访问控制 | 设备到设备综合管理系统的认证 | 设备使用证书向设备综合管理系统证明身份 |
|  | 设备综合管理系统到设备认证 | 设备综合管理系统需向设备提供服务器证书，防止仿冒平台攻击 |
| 加密与安全服务 | 数据加密/解密 | 提供公钥加密（传输敏感数据）和私钥解密功能 |
|  | 数字签名 | 支持文档/交易签名，确保完整性和不可否认性 |
|  | 时间戳服务 | 为签名附加可信时间戳，证明操作时间有效性 |

    - 应用软件开发与管理平台

应用软件开发与管理平台旨在为CiADS装置运行监控、以及GiANT FPGA应用场景提供从需求、开发、构建、测试、发布的全流程协同管理和应用低代码开发工具，从而确保应用开发过程可控、开发高效以及质量保证。

      - 应用软件低代码开发工具

为实现GiADS装置运行监控应用和GiANT FPGA应用的简单高效的开发，提供低代码开发工具，具备可视化编辑、Python、C/C++、JavaScript/TypeScript编程语言代码编辑，以及各应用场景下低代码元素管理等功能，并且开发工具具备任务跟踪、缺陷跟踪等功能扩展能力。

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| CiADS装置运行监控低代码 | 装置监控显示设计器 | 提供所见即所得的图形界面编辑器，可在编辑器中通过拖拽等操作编排装置监控组件、装置设备和场景素材等控件的位置、大小。 |
|  | 装置监控组件管理 | 针对装置复杂的监控应用场景，提供装置设备数据展示及分析、控制等不同类型装置监控组件，比如多维数据波形图，装置监控组件数量不低于60种。 |
|  |  | 支持在工具中分类展示和筛选装置监控组件，以便在设计过程中快速定位使用装置监控组件。 |
|  | 装置设备和场景素材管理 | 为了满足装置运行监控视图呈现更具真实效果，提供设备、加速器子系统、反应堆等装置设备和场景素材，支持图片、视频等文件类型，并且支持按设备、分段和子系统等维度分类归纳管理。 |
|  |  | 为了确保装置素材使用合规，素材需要授权管控机制。 |
|  |  | 支持在工具中分类展示和筛选素材，以便在设计过程中快速定位使用素材。 |
|  | 装置监控组件参数配置 | 提供可视化的配置器对组件样式、属性和事件进行快速配置，并且支持通过Python等脚本扩展实现复杂逻辑的事件响应、样式和属性的修改。 |
|  |  | 为了满足装置运行监控能够准确呈现设备运行状态，组件支持从装置设备模型维度进行参数配置，并且支持按装置分段和搜索筛选设备。 |
|  | 装置监控组件权限管控 | 针对装置运行监控严格的安全要求，为不同角色的工程师提供组件级的细粒度权限管控（如开发工程师无法设置加速器调束参数）。 |
|  | *设备监控模板 | 为GiANT控制器等设备提供运行监测、控制等不同类型的模板，能够快速实现装置子系统监控设计，并支持可视化设计设备监控模板，包括模板属性和事件。 |
|  |  | 为了确保不同分段或子系统的设备监控模板能够合规使用，需要对设备监控模板授权管控。 |
|  | *装置监控告警 | 提供装置中设备和子系统运行监控的告警配置（如RFQ水路子系统温度上限超出告警），并且支持通过Python等脚本定义复杂场景逻辑的告警。 |
|  |  | 告警触发应及时通过界面告知等方式通知，以及持久化存储告警记录，并且支持API、WebHook等方式查询告警记录、获取告警通知。 |
|  | 操作事件记录 | 支持对装置运行控制、用户登录等操作记录保存，操作记录信息包括时间、用户、操作类型、操作内容等。 |
|  |  | 提供界面和API两种方式查询操作事件记录。 |
| GiANT FPGA应用低代码 | *GiANT FPGA应用可视化设计 | 为GiANT上的应用开发提供FPGA IP以及IP之间关系的直观可视化操作环境，以便能够简单高效的构建GiANT数据采集与控制应用（如装置联锁保护应用）。 |
|  |  | 提供可视化界面对GiANT FPGA应用IP的参数配置，以便IP能够满足GiANT复杂控制场景的个性定制需求。 |
|  | Verilog代码编辑 | 针对GiANT数据采集与控制应用复杂多样的需求，支持通过Verilog编程语言实现应用和IP（如装置设备联动控制），并且支持语法高亮、代码提示、语法诊断、代码格式化等功能，方便代码编辑。 |
|  | *GiANT开发标准化 | 针对GiANT数据采集与控制应用高质量、高可靠等要求，需要提供符合GiANT应用开发标准的检查工具和标准规则库，并且要求标准规则库具备扩展性，能够满足未来GiANT应用开发标准的迭代更新。 |
|  | *GiANT数据采集与监控IP管理 | 为了确保IP能够在不同类型的GiANT上高度复用，要对GiANT数据采集与监控应用的IP进行标准化定义，并基于标准对IP统一管理，包括GiANT IP发布、IP参数管理等。 |
|  |  | 为了降低GiANT数据采集与监控应用的开发门槛以及周期，要求支持FPGA芯片厂商或三方生态中成熟的IP，并且能够在可视化设计中使用。 |
|  |  | 支持按功能类型、名称等维度检索IP，以便快速查找IP。 |
|  |  | 为了确保GiANT数据采集与监控应用的IP使用合规，需要对IP授权管控，非授权不可使用。 |
|  | *仿真与验证 | 要求具备全流程编译和仿真验证能力，包括功能仿真、综合、布局布线以及时序仿真。 |
|  |  | 为了满足GiANT数据采集与控制应用的简单高效仿真验证，提供可视化的方式输入激励信号验证功能仿真。 |
|  | FPGA芯片支持 | 支持Xilinx公司ZYNQ-7000 SoC Family系列和ZYNQ UltraScale+ MPSoC系列 |
|  | 设计辅助工具 | 提供VCD波形查看器、Netlist网表查看器等工具，方便FPGA应用开发调试。 |
| 代码编辑 | 代码编辑 | 为满足装置设备应用软件研发，支持Python、C/C++、JavaScript/TypeScript编程语言，并且支持语法高亮、代码提示、行号显示等功能，方便代码编辑。 |
|  | 代码调试 | 支持Python、JavaScript/TypeScript编程语言的调试设置断点，进行单步调试、变量监视等操作，以便快速定位和修复代码中的错误。支持调试信息的输出，方便查看程序的运行状态。 |
|  | 代码版本控制 | 基于Git版本控制系统为装置应用软件开发提供统一用户权限的代码版本控制，支持代码的提交、拉取、推送等操作。 |
| 研发工作台 | 工作台应用管理 | 为了满足装置应用软件开发全流程协同支撑的要求，开发工具支持集成应用研发管理平台的功能应用，包括任务跟踪、测试缺陷跟踪等。 |
|  | 工作台应用权限管理 | 支持基于用户角色体系对工作台应用授权管理，用户无法安装和使用未授权的应用。 |

      - 应用研发管理平台

应用研发管理平台为装置运行监控应用以及GiANT应用的研发提供从需求、开发、构建、测试、发布的全流程协同支撑，提供应用代码托管、项目管理以及持续集成与持续部署等功能，实现研发过程的可视化和自动化，最终提升应用研发效率与质量。

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 应用研发项目管理 | 应用研发项目管理 | 针对装置运行监控以及GiANT应用开发场景定义项目管理模型，并且需要满足加速器设备和子系统矩阵式管理体系。 |
|  |  | 基于项目模型提供项目模板，通过项目模板快速完成项目创建，以及项目信息配置。 |
|  |  | 基于项目管理模型对项目状态及变更流程严格管控，以便通过项目状态反馈项目进度。 |
|  |  | 项目团队管理需要满足装置研发的组织体系，并且支持基于用户体系的细粒度权限配置，权限范围应包括项目查看、信息编辑等。 |
|  | 应用研发任务管理 | 针对装置运行监控以及GiANT应用开发流程定义任务模型，包括任务类型、任务基础信息、任务流程规范等。 |
|  |  | 基于任务模型提供任务创建模板，快速创建任务，以及任务信息配置。 |
|  |  | 支持通过Excel文件导入批量创建任务。 |
|  |  | 任务状态变更需要准确记录，包含变更前后状态、操作人、时间及变更原因。 |
|  |  | 支持任务转交功能，可将任务分配给其他成员并添加转交说明。 |
|  | 应用测试用例管理 | 支持创建测试用例，测试用例包括标题、描述、前置条件、用例步骤等信息。 |
|  |  | 支持通过Excel文件导入批量创建测试用例。 |
|  | 应用测试缺陷管理 | 支持创建测试缺陷，测试缺陷要包括标题、描述、优先级、严重程度、状态、负责人、测试步骤、预期结果等信息，并且测试缺陷能够关联应用测试用例或研发任务。 |
|  |  | 支持通过Excel文件导入批量创建测试缺陷。 |
|  |  | 对测试缺陷流程规范化定义，包括流程状态、状态变更约束等。 |
|  |  | 提供测试缺陷状态变更记录，包含变更前后状态、操作人、时间及变更原因。 |
| 代码托管 | 代码仓库管理 | 支持创建Git代码仓库，并提供仓库基本信息配置，包括名称、描述、默认分支等。 |
|  | 代码分支管理 | 支持仓库分支创建、切换、删除、重命名等功能，并支持分支策略支持，包括默认分支设置、分支保护规则配置、分支命名规范约束等。 |
|  | 代码权限管理 | 支持基于角色的访问权限控制对仓库和分支进行细粒度权限配置，包括访问权限、操作权限。 |
|  | 代码合并与审查 | 支持通过合并请求机制提交代码，以便对合并代码合规审查。合并审查支持指定评审人员和合并前门禁自动化检查，只有人员评审和检查通过才可合并，并且支持评审状态跟踪。 |
|  | 装置运行监控应用与GiANT应用代码标准化检查 | 支持对装置运行监控应用和GiANT应用的开发代码标准化检查，支持的编程语言为Verilog和C/C++。 |
|  |  | 检查触发支持合并请求，提交代码和手动触发等类型。 |
| 装置运行监控应用与GiANT应用持续集成与部署 | 流水线创建与配置 | 为装置运行监控应用、以及GiANT应用提供可视化的构建和部署的流水线，并支持可视化界面定义流水线参数。 |
|  |  | 支持基于角色的访问权限控制进行流水线查看、编辑和执行的细粒度管控。 |
|  | 流水线模板管理 | 提供装置运行监控应用、以及GiANT应用的构建流水线模板，以便针对此类应用快速创建流水线。 |
|  | 流水线执行管理 | 支持事件、定时和手动触发流水线，事件包括代码提交、合并请求等代码仓库事件。 |
|  |  | 支持流水线执行记录保存以及查看，流水线执行信息应全面，包括执行结果、执行日志、执行参数、耗时等。 |
|  | 流水线节点管理 | 提供git代码拉取、shell脚本执行、python脚本执行、Verilog和C/C++代码标准化检查等基础流水线节点。 |
|  | 流水线节点扩展 | 对流水线节点进行标准化定义，并提供API和SDK自定义流水线节点。 |
|  | 装置运行监控应用及GiANT应用产出物管理 | 针对装置运行监控应用和GiANT应用产出物提供持久化存储、版本控制、基于角色的访问权限管控、分发等功能。 |

    - 数据平台与智能管理系统

构建数据平台与智能管理系统，为未来的智能化应用提供基础管理服务与工具，赋能CiADS的数字化、智能化升级。

      - 全生命周期数据管理

数据是人工智能的基础，CiADS本身会产生各类数据，包括装置运行的状态数据、故障数据、运维数据等；随着时间的积累，这些数据会形成海量的存储，查询，分析等需求；故需要建设对各类数据进行全生命周期管理的数据基座。

        - 业务需求概述

为了实现数据的统一存储，统一访问，建设一个数据服务基础设施，通过提供数据交换功能从设备综合管理系统，网络管理系统等对业务和设备数据进行数据全量的存储；提供海量，长历史的数据保存和快速的访问调用，为数据分析和人工智能应用提供数据基础设施。

        - 系统功能需求

| 子系统 | 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据管理 | 数据交换 | 流式数据总线 | 实现装置管理业务系统等通过数据管道实现流式数据采集和传输 |
|  |  | 批量数据导入 | 支持通过数据文件，数据流水线实现其他系统统一数据平台的数据汇聚。 |
|  |  | 外部数据接口 | 对接外部数据源，支持系统通过API或者数据库接口导入导出数据 |
|  | 数据存储 | 数据存储 | 提供多种格式数据存储，包括关系数据库、分布式文件系统、对象存储、向量数据存储 |
|  |  | 对象/文件存储 | 提供高性能可扩展的存储能力 |
|  |  | 表格存储 | 提供数据表格式存储，提供数据结构化表达，支持数据压缩 |
|  | 数据服务 | *数据查询 | 提供历史数据查询，数据OLTP分析检索等功能 数据查询并发数据查询吞吐量≥1000QPS |
|  |  | 数据可视 | 支持数据报表，可视化面板等数据 |
|  | 数据安全 | 数据管控 | 角色权限、数据权限、ACL控制等安全手段来管理数据访问权限，确保数据的安全性和合规性。 |
|  |  | 数据加密 | 对重要敏感数据提供安全加密保护 |
|  |  | 数据审计 | 对关键性数据提供访问日志 |
|  | 数据管理和治理 | 数据管理 | 元数据、主数据、字典管理功能 ,定义和管理数据的标准和结构，确保数据的一致性和准确性。 |
|  |  | 数据资产 | 提供数据目录，用户通过关键词搜索、过滤器等方式快速找到所需的数据资源;支持对数据进行分类和打标; |
|  |  | 数据质量 | 借助质量规则、检测监控、影响分析,进行监控和评估数据质量，确保数据的准确性和完整性。 |
| 数据分析处理 | 数据流式处理引擎 | *实时数据流处理 | 波形数据流进行分析处理 实时在线处理平均延时≤2s，特殊情况≤30s;处理事件平均吞吐量≥10000个/s |
|  |  | 窗口数据处理 | 提供基于时间窗口、滑动窗口等处理框架，支持PV数据汇聚计算,PV波形 |
|  |  | CEP复杂事件处理模块 | 提供多路数据产生的组合性事件。 |
|  | 数据批处理引擎 | *数据整合 | 从一个或多个数据源中提取数据，并将其合并到一起，以便进行统一的分析或处理 批处理条件下≥300万条/秒；离线查询最大不超过10分钟； |
|  |  | 数据转换 | 包括数据清洗、格式转换和其他数据变换操作，以确保数据的一致性和可用性。 |
|  |  | 任务调度 | 通过设置定时任务或触发器来自动执行批处理作业 |
|  | 数据分析引擎 | 联机分析处理 | 允许用户对多维数据集进行快速、交互式查询和分析 |
|  |  | 可视化分析 | 复杂的数据转换为图表、图形和其他视觉表示形式从而发现大量数据中的模式、趋势和关联性 |
|  |  | 算法分析 | 通过自定义的算法或者处理函数，对数据进行挖掘 |
|  | 系统管理 | 分析程序管理 | 处理算法程序包提交，上下线、版本维护等管理功能 |
|  |  | 数据源设置 | 设置事件的数据连接配置，提供事件订阅触发或者直接连接访问 |
|  |  | 处理参数设定 | 数据分析处理相关的参数设定 |

      - 人工智能管理服务和工具

        - 业务需求概述

为CiADS开发和应用AI需攻克硬件算力、模型能力和智能应用三大关键环节，需要构建一个统一的人工智能平台。通过该平台，实现对算力资源的集中管理、模型全生命周期的有效管控，以及智能组件的高效构建，从而实现面向CiADS的智能应用的加速落地。

        - 系统功能需求

| 子系统 | 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工智能管理服务和工具 | 算力管理 | 算力调度管理 | 优化计算资源的管理和调度，提升训练和推理过程中的资源利用率。 |
|  |  | 异构算力纳管 | 整合不同类型的计算资源，提供统一的算力服务接口，实现资源池化和细粒度分配。 |
|  | 模型管理 | 数据管理 | 提供模型训练\微调、评测用的数据管理，包括数据标注及数据分类等服务 |
|  |  | 模型管理 | 提供模型管理和部署 |
|  |  | 算法管理 | 内置或兼容多种流行的机器学习和深度学习框架，提供算法的在线编写，测试和调试 |
|  |  | *模型服务 | 提供以统一API形式为其他系统提供模型推理服务 模型块式初始响应时间≤2000毫秒； 模型流式响应时间≤500毫秒：持续生成速度 ≥10 tokens/秒； AI服务推理的容量和速度，大模型推理并发数≥100, 总Token率≥3300/s； 模型能处理单个请求的最大输入+输出token数量，最大可支持200K上下文； |
|  | 智能应用开发 | 智能组件工具集 | 提供智能应用需要的相关部件，包括文档处理，语言图像识别，外部搜索等工具 |
|  |  | 知识库 | 将数据进行向量化，图谱化存储成为知识，提供自然语言交互的知识检索和问答服务； |
|  |  | 应用编排 | 提供积木式搭配，可视化编排等用户自助式智能应用开发，或者基于应用模板个性化配置 |
|  |  | 应用发布 | 将AI智能组件发布成为SDK或者OpenAPI 将智能应用发布成在线服务 |

    - GiANT前端控制组件

GiANT前端控制组件为控制系统提供更加高效、实时的前端处理能力；通过操作系统优化、应用容器化管理、高效实时数据处理、OTA升级和联动处理，提升快速部署和设备自治协同的效率。

      - 操作系统优化

        - 业务需求概述

结合加速器的业务需求，对GiANT控制器的操作系统进行优化，包括：

- 对系统进行轻量化改造升级，降低系统资源需求

- 强化系统实时性，实现秒级快速启动、微秒级实时响应的能力

- 适配二次仪表以及通过FPGA完成对电源、探针、阀门等各类核心设备的支持

- 优化内核特性与运行时工具，优化业务应用部署效率

- 对操作系统核心部件的软件供应链来源进行审视，并提供符合国际标准的软件物料清单

        - 系统功能需求

          - 轻量化改造升级需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统轻量化 | 操作系统内核轻量化定制 | 为适配GiANT控制器的资源限制，需对操作系统内核进行轻量化定制，包括裁剪冗余模块、优化内核配置，减小镜像体积和内存占用，并提供定制化内核镜像、配套工具链及验证报告，保障基础功能稳定运行。 |
|  | 操作系统运行时轻量化 | 为适配GiANT控制器的资源限制，需对操作系统的根文件系统进行轻量化定制，包括采用轻量化的运行时库、以及轻量化的utils；并裁剪非必要库、服务和配置文件；保障系统稳定启动并兼容内核。 |
|  | *轻量化指标 | 静态资源消耗：系统镜像最小体积(支持容器功能) < 50M，并支持根据功能进行扩展 系统资源消耗：空载情况下，最小系统的内存占用不超过100M |

          - 系统性能优化

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| *系统性能优化 | 启动性能优化 | 需要对系统启动时间进行专项优化，在保证GiANT全量功能加载的情况下，实现秒级快速启动、具体要求： 系统启动时间小于<10s； |
|  | 实时性优化 | 为满足加速器的实时响应能力，需要对GiANT控制器的操作系统进行实时性的性能增强，包括任务调度延迟，中断响应延迟等多个关键特性。需确保关键任务可抢占普通任务，且时间敏感性操作不受后台进程影响。 具体要求：任务调度平均响应延迟<100μs；外设中断平均响应时延≤50μs； |

          - GiANT控制器的设备支持

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 平台支持 | 架构支持 | 应能够支持ARMv7与ARMv8架构CPU，支持可编程逻辑器件FPGA，并适配各类不同的GiANT控制器。 |
| 设备支持 | 驱动各类二次仪表 | 通过GiANT的操作系统可以驱动各类二次设备，包括 真空计、离子泵、压力机、液位计、分子泵、加热器。 |
|  | FPGA与被控设备的支持 | GiANT的操作系统可以实现与FPGA协同工作，并通过FPGA完成对如下核心设备的支持，包括电源、阀门、螺线管。 |

          - 业务应用部署效率提升

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 部署效率提升 | 轻量化容器引擎 | 支持容器化能力，可有效支撑业务应用无缝升级、滚动更新； |
|  | 容器基础镜像 | 构建同源且符合最小化、只读性、标准化（oci）的容器镜像； 基础容器镜像应符合以下技术要求： 1）基于国产化技术路线构建，覆盖运行库、SHELL环境、网络存储以及支持外部持久化存储，确保镜像的稳定性和安全性； *2）镜像大小执行最小化原则，最小镜像大小不超过10M，最小化基础镜像本地已就绪情况下，容器实例化后可进入平均延迟时间<500ms，并支持根据功能进行扩展 3）支持指定所有硬件平台架构； 4）提供更新升级软件与工具包方法； |

          - 软件供应链来源优化

对GiANT控制器的操作系统的软件来源进行审视，对来源不安全的软件进行替代。

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 软件供应链来源优化 | 软件供应链审视 | 扫描GiANT控制器操作系统的软件构成，分析软件成分，并提供符合国际标准的软件物料清单SBOM；其中，SBOM需符合完整性、准确性、可访问性要求： 1）清单内容必须包含组件信息、依赖关系、许可证信息、安全信息等关键信息； 2）提供自动化工具定期检查SBOM中的元数据是否准确无误； 3）采用国际标准格式SPDX，可以通过JSON或XML工具解析； |
|  | 供应链优化 | 对不安全的来源进行优化和替代，替换视角包括： License遵从 Upstream维护性 漏洞分析 对不安全来源的软件进行替换时，应选择国产化软件生态的来源。 |

      - 实时数据处理能力优化

        - 业务需求概述

提供专用于支持加速器控制场景下处理高速变化的时间序列数据的实时数据库服务，支持高效地采集、处理、记录、共享现场装置中大量的实时数据，并针对GiANT设备的监测数据采集、断点续传等功能进行处理能力优化。

        - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 实时数据处理能力优化 | 基础实时库服务 | 提供专用于支持加速器控制场景下处理高速变化的时间序列数据的实时数据库服务，支持高效地采集、处理、记录、共享现场装置中大量的实时数据。并针对实时数据的特点，优化存储与检索方式，支持在有限存储空间下容纳更多历史数据，并提供相对快速的数据查询和检索能力。 |
|  | *实时库智能控制 | 针对加速器控制场景下毫秒级多设备智能控制要求，在实时库基础上优化支持多变量判断和多变量策略执行，支持跨GiANT多变量的联合计算处理，支持GiANT设备系统自治，提供实时联动控制基础能力。 支持EPICS软件架构与CA协议，实现跨GiANT通信。 |
|  | 数据监测 | 按照不同设备系统采集频率实现不同设备监测数据的实时采集、解析、处理和转发，支持数据采集频率可配置。 |
|  | 断点续传 | 支持装置管理系统中断后，对历史监测数据的缓存，支持最近1万次测数据离线存储和通信恢复后上传。 |

      - 业务前置处理能力增强

        - 业务需求概述

为实现对直线加速器关键设备的全面监控、管理和优化，提供设备安全接入与数据采集、设备模型同步、任务执行框架、设备联动控制、设备安全控制等功能，支持EPICS软件架构和CA协议，支持包括FPGA及配置参数的业务应用等OTA升级，对业务前置处理能力进行增强。

        - 系统功能需求

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备与元件的前置管理 | 设备注册管理 | 实现设备注册和设备状态同步 |
|  | 设备模型同步 | 对接设备综合管理系统设备模型接口 |
|  | *设备数据接入管理 | 支持各种设备采集协议的接入，支持动态加载协议插件。提供可插拔数据采集协议功能，GiANT控制器支持≥8种南向设备通信协议，包括但不限于应用于加速器设备的Modbus、CAN、SPI、I2C等；支持最大1万点的本地及跨设备的PV量处理能力；支持南向设备的数据采集周期≤100毫秒的处理能力。 |
| 任务执行框架 | 任务指令接口 | 设备综合管理系统的任务指令的下发和处理，包括设备注册、点位配置、查询、监测数据上传、设备控制、规则处理、计划任务、升级版本的指令接口。 |
|  | 计划任务配置 | 根据设备综合管理系统下发的任务配置，设定任务运行条件，准备任务执行所需的资源和执行策略。 |
|  | 任务规则解析 | 根据设备综合管理系统下发的计划任务规则，通过规则库进行规则逻辑解析，转化为可执行的逻辑单元序列。 |
|  | 定时器任务管理 | 基于高精度时钟，定时触发计划任务，保证任务处理实时、精准。 |
|  | 计划任务执行 | 通过高精度时钟或其他条件触发执行编排好的计划任务，对任务执行状态进行监控。通过任务指定的输入数据，按照任务规则处理后，将任务执行结果反馈到上层系统。 |
|  | EPICS IOC接口 | 对接EPICS IOC，提供设备通信能力，支持基于EPICS的设备数据采集、设备控制和状态监控功能。 |
|  | PS-PL BRAM通信功能 | BRAM控制通道功能优化，满足现场设备低速数据的实时采集和实时控制相关的功能和时延要求。 |
|  | PS-PL AXI DMA通信功能 | AXI DMA控制通道功能优化，满足现场设备高速数据传输的功能要求。 |
| 联动控制 | *联动控制策略执行 | 实现多设备控制策略的记录和管理，实现对装置设备的定时控制、条件控制、多GiANT联动控制等功能。边缘计算组件应支持多设备快速联动控制，如边缘计算对真空计、离子泵等设备进行联动操作时，边缘计算组件应提供平均时延≤100毫秒的响应处理能力。 |
| 安全控制 | GiANT设备与设备综合管理系统的双向安全认证 | 按照系统整体安全性要求，满足设备安全接入要求，提供安全加密证书的访问接口功能，保障设备数据接入安全。 |
| 设备OTA升级 | OTA升级（系统组件） | 支持系统相关组件动态升级，支持系统组件版本升级前置条件和升级过程管理。 |
|  | *OTA升级（固件FPGA版本） | 支持固件FPGA版本整体动态升级，支持固件FPGA版本升级前置条件和升级过程管理，对FPGA固件更新成功率不低于99%，且支持原子化回滚。 |
|  | *OTA升级（固件FPGA运行参数集） | 支持FPGA运行参数配置集的动态升级，支持FPGA运行参数配置集升级前置条件和升级过程管理，对FPGA参数的更新成功率不低于99%，且支持原子化回滚。 |

  - 技术服务要求

    - 供货要求

投标人提供的硬件设备必须是全新的，符合出厂质量标准，质量标准不得低于国家相关产品及技术质量标准。所有设备及配件要求原装全新，品牌原厂直接出货，不接受第三方组装、改造等。服务器、交换机及配件等通过序列号在品牌官方或400查验渠道查询配置，结果须与实机到货配置完全相同。设备的订单信息通过订单号在产品官网可查。

投标人提供的成品软件产品需为正式在售的成熟商用产品，版本需为合同约定的长期稳定版本，并保持必要的持续更新；需定期进行系统安全性及稳定性检查并形成报告，检查时或在日常使用中发现可能造成数据安全和完整性、系统功能性以及运行稳定性受损的软件漏洞与缺陷，投标人需立即响应并及时进行修复。

投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外,均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

投标人提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由投标人支付。

    - 技术方案设计与实施

投标人需依据项目需求，提供完整且详细的技术方案，包括系统架构设计、技术选型依据、功能实现路径、建设实施方案等内容。

在项目实施阶段，投标人应派遣专业技术团队驻场，负责技术方案的落地执行，包括设备安装、系统调试、软件部署等工作。驻场人员需具备相关技术资质和丰富的项目经验，确保项目按照既定计划和质量标准完成。​

提供不少于8名具备以下资质要求的交付实施人员，须提供相关证书等证明材料。

1、项目经理1人，需具备以下几点要求：

具有通过“计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的信息系统项目管理师。

2、开发服务组组长1人，需具备以下几点要求：

具有通过“计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的软件设计师证书。

3、其他服务人员共6人，需具备以下资质情况：

（1）2人具有通过“计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的软件设计师证书；

（2）1人具有通过“计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的软件评测师证书；

（3）1人具有通过“计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的系统集成项目管理工程师证书；

（4）2人具有通过“计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的数据库管理工程师证书。

注：一人多证不重复计算。

    - 技术培训

投标人需为招标方提供全面的技术培训服务，培训对象包括操作人员、技术维护人员等不同岗位人员。培训内容应涵盖设备操作使用、系统日常管理、常见故障排查与处理等方面。

培训方式可采用理论授课、实际操作演练、案例分析等多种形式相结合，确保受训人员能够熟练掌握相关技术和操作技能。培训时间、地点和人数需根据招标方需求进行合理安排，且培训费用应包含在投标报价中。

    - 技术支持

投标人应提供长期的技术支持服务，在项目运行期间，对于招标方提出的技术问题，需及时响应并提供解决方案。技术支持方式包括电话支持、远程协助、现场服务等多种形式。

对于重大技术问题或紧急情况，投标人应在规定时间内组织专家团队进行专项处理，确保项目系统尽快恢复正常运行。同时，投标人需定期对项目系统进行技术巡检，提前发现并解决潜在的技术隐患。

  - 场景功能演示要求

本项目要求投标人提供场景功能演示视频文件,若投标人未提供场景功能演示视频文件,评标委员视为放弃功能演示。

1.本项目场景功能演示视频文件由投标人对满足场景功能演示要求的系统功能进行录屏，并以视频文件格式提交，存入U盘或光盘随投标文件电子版一同递交；仅提供PPT、图片等演示视为无效。

2.场景功能演示的内容（具体要求以详细技术需求为准）为:

| 序号 | 模块 | 演示内容 | 功能描述来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总控应用集成系统 | 全局束流运行看板，支持从某个阶段穿透进入分段的视图 按加速器分段（如LEBT、RFQ、MEBT等）展示关键变量（例如电流、电压、流强等数据） | 详细技术需求--“总控应用集成系统-全局态势感知-加速器状态态势-全局束流运行看板-全局运行监控”； 详细技术需求--“总控应用集成系统-全局态势感知-加速器状态态势-全局束流运行看板-分段穿透视图”； |
| 2 |  | 支持通过应用进行FPGA固件升级 | 详细技术需求--“总控应用集成系统-控制人机交互系统-应用开发与统一管理-控制应用实现-FPGA固件升级应用； |
| 3 |  | 支持电源系统应用配置部署 支持真空、温度等应用配置部署 | 详细技术需求--“总控应用集成系统-控制人机交互系统-应用开发与统一管理-监控应用实现-电源系统应用”； 详细技术需求--“总控应用集成系统-控制人机交互系统-应用开发与统一管理-监控应用实现-真空、温度等应用”； |
| 4 |  | 根据模板拖拽应用，组装监控视图，支持调整应用的位置布局、尺寸的自适应，一个监控视图可包含多个应用配置 | 详细技术需求--“总控应用集成系统-控制人机交互系统-监控应用编排-应用编排管理-应用可视化编排”； |
| 5 |  | 支持视图场景管理， 如“工程师视图”与“用户视图” | 详细技术需求--“总控应用集成系统-控制人机交互系统-监控应用编排-应用编排管理-我的视图”； |
| 6 |  | 基于用户角色（管理员、工程师、运维人员）分配应用访问与操作权限（如仅管理员可修改联锁保护规则） | 详细技术需求--“总控应用集成系统-控制人机交互系统-权限管理-应用权限分发”； |
| 7 | 设备综合管理系统 | 为完成装置的综合管理，需要对加速器的各种设备与元件进行体系化信息管理，包括设备型号、安装位置、设备与元件关系、运行参数、PV等关键信息。并提供设备信息可视化查询功能，方便设备信息管理与维护 | 详细技术需求--“设备综合管理系统-设备与元件管理-设备与元件信息管理”； |
| 8 |  | 支持PV管理功能，支持批量导入，支持给设备绑定PV。 | 详细技术需求--“设备综合管理系统-设备与元件管理-设备PV管理”； |
| 9 |  | 对设备模型进行标准化定义，包括设备属性与行为，支持设备模型增删改查，方便管理与扩展 | 详细技术需求--“设备综合管理系统-设备与元件管理-设备模型管理”； |
| 10 |  | 支持复制设备模型功能，通过复制现有设备模型，从而可以快速在已有设备模型基础上新增 | 详细技术需求--“设备综合管理系统-设备与元件管理-设备模型复制”； |
| 11 |  | 支持通过系统向设备下发远程控制指令，实现设备远程操控，提升设备管理便捷性 | 详细技术需求--“设备综合管理系统-设备远程控制-指令下发”； |
| 12 |  | 解决GiANT设备和各种传感器等多类设备数据互通难题，支持EPICS的CA协议、MQTT协议。 | 详细技术需求--“设备综合管理系统-数据治理-数据采集-协议字段映射”； |
| 13 | 应用软件开发与管理平台 | 提供所见即所得的图形界面编辑器，可在编辑器中通过拖拽等操作编排装置监控组件、装置设备和场景素材等控件的位置、大小。 为GiANT控制器等设备提供运行监测、控制等不同类型的模板，能够快速实现装置子系统监控设计，并支持可视化设计设备监控模板，包括模板属性和事件。 | 详细技术需求--“应用软件开发与管理平台-应用软件低代码开发工具-CiADS装置运行监控低代码-装置监控显示设计器”； 详细技术需求--“应用软件开发与管理平台-应用软件低代码开发工具-CiADS装置运行监控低代码-设备监控模板”； |
| 14 |  | 为装置运行监控应用、以及GiANT应用提供可视化的构建和部署的流水线，并支持可视化界面定义流水线参数。 支持事件、定时和手动触发流水线，事件包括代码提交、合并请求等代码仓库事件。 | 详细技术需求--“应用软件开发与管理平台-应用研发管理平台-装置运行监控应用与GiANT应用持续集成与部署-流水线创建与配置”； 详细技术需求--“应用软件开发与管理平台-应用研发管理平台-装置运行监控应用与GiANT应用持续集成与部署-流水线执行管理”； |
| 15 |  | 针对GiANT数据采集与控制应用高质量、高可靠等要求，需要提供符合GiANT应用开发标准的检查工具和标准规则库，并且要求标准规则库具备扩展性，能够满足未来GiANT应用开发标准的迭代更新。 | 详细技术需求--“应用软件开发与管理平台-应用软件低代码开发工具-GiANT FPGA应用低代码-GiANT开发标准化”； |

- 采购项目测试验收标准（验收内容、验收方法、测试报告等）

  - 硬件到货验收

- 验收内容

- 设备外观完整性；

- 设备品牌、型号、数量等是否与合同一致；

- 所有设备出厂检测合格（提供厂检报告、合格证等）；

- 设备通电后是否能正常启动。

- 验收方法

由招标方组织技术/运维人员现场逐项核查，结合合同、设备清单等材料进行签署确认。

- 外观检查：检查设备外包装是否完好无损；检查设备外观是否有破损、锈蚀、变形等；

- 数量检查：检查设备品牌、型号、数量是否与合同一致；

- 文件检查：《装箱清单》（必有）、《说明书》（必有）、《产品合格证》（必有）、《质保文件》（必有）、《保修证书》（必有）、《检修手册》、《使用维护手册》、《安装说明》、《第三方检测文件》或《校准证书》或《校准报告》、《操作指南》、《图样》和《随机备件的图册》（清单）、《检测报告出厂精度检验单》、《培训材料》等；

- 通电检查：对设备进行通电测试，检查基本功能是否正常（如启动、运行、接口、指示灯等）；

- 拍照记录验收过程

- 验收通过后签署《验收报告》，作为最终验收依据。

  - 基础环境验收：云平台及控制网部署安装完成验收

- 验收内容：

- 技术文档：《云整体设计方案》（包括云整体架构规划、云网络规划、云存储规划等）、《检修手册》、《使用维护手册》、《安装说明》、《第三方检测文件》或《校准证书》或《校准报告》、《操作指南》、《图样》和《随机备件的图册》（清单）、《培训材料》等。

- 软件：《产品软件安装包》

- 系统集成测试（含子系统间接口联调）通过；

- 现场安装完成后，平台各模块功能可正常运行；

- 用户权限、日志记录、告警处理等功能稳定运行；

- 符合设计需求的系统响应时间、并发能力、吞吐能力；

- 验收方法：

云平台和控制网安装部署后由招标方组织技术/运维人员现场逐项核查，结合合同等材料进行签署确认。

- 投标人已提交所有规定技术文档和软件包

- 现场进行完整系统测试，包含：

- 网络连通性测试（ping、抓包、冗余切换）

- 平台各子系统功能性测试（点到点测试、全流程测试）

- 接口对接测试（数据对接、指令下发、告警反馈）

- 安全策略与身份验证测试

- 系统高并发模拟测试（压力测试、响应时间测试）

- 系统运行一周以上无重大故障，形成运行日志

- 测试结果形成《现场测试报告》及《用户验收测试记录》

- 验收通过后签署《验收报告》，作为验收依据。

  - 系统整体验收：系统软件开发部署和联调完成验收

- 验收内容：

- 技术文档：

《功能需求说明书》、《用户使用手册》、《系统运维手册》、《系统测试报告》、《培训材料》等。

- 软件：

《定制化软件部分开发源代码》、《产品软件安装包》

- 系统软件测试：

投标人必须针对招标文件《第八部分采购需求》-《第二章采购项目规格、参数及技术方案》-《详细技术需求》中的*项条款技术指标和内容进行测试，主要包括以下测试内容。

- 功能测试：业务流程测试、界面测试

- 性能测试：压力测试、稳定性测试

- 验收方法：

投标人完成系统联调和培训工作后，由招标方组织技术/运维人员现场逐项核查，并组织开展专家评审工作。

- 投标人已提交所有规定技术文档和软件包

- 投标人已将最终成果软件部署于招标方指定位置，并完成联调

- 系统软件完成并通过相关软件测试指标

- 验收通过后签署《验收报告》，作为验收依据。

  - 运维服务验收

- 验收内容：

基本要求：整体系统验收合格后，安排不少于3人驻场运维人员在招标方指定地点开展系统运维工作，运维周期一年。

文档：《月度运维报告》、《用户满意度调查表》、《故障处理记录》等相关文档

- 验收方法：

在运维工作结束后一月内，由招标方组织技术/运维人员现场逐项核查，结合合同、设备清单等材料进行签署确认。

- 查阅文档资料；

- 系统运行状态检查；

- 随机抽查故障处理记录。

- 验收通过后签署《验收报告》，作为验收依据。

- 采购项目售后服务要求

  - 售后服务响应时间

投标人需承诺在接到招标方售后服务请求后，提供不同级别的响应时间。对于一般故障问题，需在2小时内做出电话响应，并在24小时内到达现场进行处理；对于严重故障问题，需在1小时内做出电话响应，并在12小时内到达现场处理。

对于无法现场解决的复杂问题，投标人需制定详细的解决方案和时间计划，并及时向招标方通报处理进度，直至问题彻底解决。

  - 售后服务团队

投标人需组建专业的售后服务团队，团队成员应具备相关技术资质和丰富的售后服务经验，能够熟练处理各类售后问题。售后服务团队需提供7×24小时的服务热线，确保随时响应招标方的售后服务请求。

定期对售后服务团队进行技术培训和考核，不断提升团队的服务水平和技术能力。同时，建立完善的售后服务管理体系，对售后服务过程进行全程跟踪和监督，确保售后服务质量。

  - *运维服务

整体系统验收合格后，安排不少于3人驻场运维人员在招标方指定地点开展系统运维工作，运维周期一年。

  - 质保期与维修服务

明确规定设备或系统的维保期限，维保期自项目整体系统验收合格之日起计算。在维保期内，投标人需免费提供设备维修、零部件更换等服务，确保设备或系统正常运行。

*硬件（含服务器、网络基础设施等）提供不少于三年的原厂维保服务，自系统整体验收通过之日起计算；

*成品软件产品提供永久授权，不低于三年原厂维保，自系统整体验收通过之日起计算；

*定制化软件产品提供全套源代码，整体系统自验收合格后满足一年维保，自系统整体验收通过之日起计算。

维保期外，投标人仍需提供有偿维修服务，维修费用应合理透明，并优先保障招标方的维修需求。同时，投标人需承诺在设备或系统使用寿命周期内，持续提供零部件供应服务，确保设备或系统的可维修性。

  - 备品备件供应

投标人需根据项目需求，提供充足的备品备件，以满足设备维修和更换的需要。备品备件应存放在指定地点，并建立详细的库存管理台账，确保备品备件的可追溯性和有效性。

对于常用备品备件，投标人需承诺在接到招标方需求后，在规定时间内送达现场；对于特殊备品备件，需明确供应周期，并提前告知招标方，以便招标方做好相应准备。

- 采购项目交货要求

  - *交货时间：

硬件到货验收：合同签订生效后3个月内完成硬件到货验收；

基础环境验收：硬件到货后2个月内完成云平台和控制网安装部署验收；

系统整体验收：软件开发部署：基础环境验收完成后9个月内完成软件开发安装部署；软件调试与优化：软件安装部署后12个月内完成软件调试与优化和培训工作，完成整体系统验收。

运维工作验收：在运维工作结束后一月内完成运维工作验收。

  - 交货地点

招标方指定交货地点。